## About
BTC BAU Transmission Capacity
Sources: | ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) | Brazilian Electricity Regulatory Agency
| Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2022 - Workbook.xlsx | Annual Statistics of Eletric Power - 2022
https://portalrelatorios.aneel.gov.br/luznatarifa/perdasenergias#!
table 2.10
EPE (Empresa de Pesquisa Energética)
Programa de Expansão da Transmissão (PET) / Plano de Expansão de Longo Prazo (PELP) Ciclo 2023
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-794/01.Relat%C3%B3rio%20PET-PELP%202o%20Sem2023%20-%20EPE-DEE-RE-079_2023.pdf

## Data
| kV | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
| 230 | 2507.49 | 686.84 | 527 | 1089 | 832.35 | 558.4 | 2053.7 | 873 | 251.8 | 3 | 862.19
| 345 | 511.8 | 41.5 | 271.1 | 114 | 129.4 | 0 | 12 | 1.52 | 0 | 0 | 1
| 440 | 2 | 0 | 0 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 2828.02 | 1436 | 0 | 1537 | 3677.4 | 6359.6 | 5717.6 | 3889.2 | 0 | 0 | 0
| 525 | 511.2 | 601.3 | 0 | 158 | 249 | 0 | 0 | 1063.2 | 10 | 0 | 945.46
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0
idx | Código Empreendimento | GET | Estudo | Tipo do Empreendimento | Região Geoelétrica | UF Origem | UF Destino | UF Secc | Nome do Empreendimento | kV | Itens de obra | km Total | Potência Total (TF / ATF ) | Total Investimento (2022) R$/1000 | Contratação | DatTend final do cenário otimista | DatTend final do cenário de referência | DatTend final do cenário pessimista | x | cenário de referência | x
6 | 23792 | GET-SE/CO + AC e RO | Integração de Cruzeiro do Sul e Feijó ao Sistema Interligado Nacional | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Acre | Acre | 0 | LT 230 kV Rio Branco - Feijó, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 392 km Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 6,67 Mvar 1Ф // SE Feijó Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 6,67 MVar 1Ф // SE Rio Branco EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Rio Branco EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijó CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BPT // SE Rio Branco CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijó MIM - 230 kV // SE Rio Branco MIM - 230 kV // SE Feijó MIG-A // SE Rio Branco | 392 | 0 | 392753.82 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 2023 | 0
9 | 23726 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Santa Cruz - Charqueadas, C1 (CD), na SE Charqueadas 3 | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1200mm² Al, 4,51 km (subterrâneo) Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Charqueadas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 9.02 | 0 | 96821.86 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 2024 | 0
10 | 23725 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Cidade Industrial - Charqueadas, C1 (CD), na SE Charqueadas 3 | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1200mm² Al, 4,55 km (subterrâneo) Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Charqueadas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 9.1 | 0 | 97475.61 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 2025 | 0
11 | 23724 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 230 kV Guaíba 3 - Charqueadas 3, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 13,47 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Charqueadas 3 MIM - 230 kV // SE Charqueadas 3 MIM - 230 kV // SE Guaíba 3 MIG-A // SE Guaíba 3 | 13.47 | 0 | 48532.69 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 2026 | 0
15 | 23705 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento à Região Central do Estado de Goiás | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás | 0 | LT 500 kV Silvânia - Trindade, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 155 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 20 Mvar 1Ф // SE Trindade Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 20 MVar 1Ф // SE Silvânia EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Silvânia EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Silvânia CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade | 155 | 0 | 467347.36 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 2027 | 0
16 | 23704 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento à Região Central do Estado de Goiás | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás | Goiás | SECC LT 500 kV Samambaia - Itumbiara, C1 (CD), na SE Silvânia | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 14,37 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 28.74 | 0 | 103204.27 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 2028 | 0
17 | 23703 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento à Região Central do Estado de Goiás | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás | Goiás | SECC LT 500 kV Samambaia - Emborcação, C1 (CD), na SE Silvânia | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 7,14 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 14.28 | 0 | 64884.2 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 2029
19 | 23587 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 230 kV Rio das Éguas - Rio Formoso II, C1 e C2 (CD) | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 105 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio das Éguas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Formoso II MIM - 230 kV // SE Rio Formoso II MIM - 230 kV // SE Rio das Éguas | 210 | 0 | 264314.41 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 2030
20 | 23567 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Cidade Industrial, C2 (CD), na SE Cachoeirinha 3 | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715.5 MCM (STARLING), 2.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 5 | 0 | 27358.43 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 2031
21 | 23566 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Canoas 2, C1 (CD), na SE Cachoeirinha 3 | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715.5 MCM (STARLING), 2.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 5 | 0 | 27358.43 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 2032
24 | 23289 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas das SE Cícero Dantas e Olindina | SECC LT | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 230 kV Cícero Dantas - Catu, C2 (CD), na SE Olindina | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 0.4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 0.8 | 0 | 22741.84 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 2033
25 | 23270 | GET-N e NE | Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá, C1 e C2 (CD) | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 24.8 km (1) Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 10.4 km (2) Circuito Duplo 230 kV, AL 2000 mm2, 4.8 km (3) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Camaçari IV EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Camaçari IV MIG-A // SE Camaçari IV | 80 | 0 | 359049.18 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
27 | 23241 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas das SE Cícero Dantas e Olindina | SECC LT | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 230 kV Cícero Dantas - Catu, C1 (CD), na SE Olindina | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 0.4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 0.8 | 0 | 22741.84 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
30 | 21953 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Campos 2 - Mutum, C1 e C2 (CD) | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 230 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 20 Mvar 1Ф // SE Campos 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 20 Mvar 1Ф // SE Mutum EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum | 460 | 0 | 1273781.53 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
31 | 21952 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 0 | LT 500 kV Lagos - Campos 2, C1 e C2 (CD) | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 100 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2 | 200 | 0 | 544360.8 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
32 | 21951 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 0 | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, C1 e C2 (CD) | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 214 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 16,66 Mvar 1Ф // SE Terminal Rio Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 16,66 Mvar 1Ф // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos | 428 | 0 | 1193319.31 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
36 | 21916 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | SECC LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | SECC LT 345 kV Itumbiara - Porto Colômbia, C1 (CD), na SE Monte Alegre de Minas 2 | 345 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 2 | 0 | 24638.8 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
41 | 21911 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 345 kV Nova Ponte - Uberlândia 10, C1 | 345 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 57,8 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Uberlândia 10 | 57.8 | 0 | 114819.59 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
42 | 21910 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 345 kV Nova Ponte - Araxá 3, C1 | 345 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 115 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Araxá 3 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte | 115 | 0 | 207630.6 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
46 | 21247 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | LT | Sul | Paraná | Paraná | 0 | LT 230 kV Bateias - Pilarzinho, C1 | 230 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (T-ACSR Rook), 29 km | 29 | 0 | 21435.03 | Substituição | 2023 | 2023 | 2023
47 | 21246 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | LT | Sul | Paraná | Paraná | 0 | LT 230 kV Pilarzinho - Santa Mônica, C1 | 230 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (T-ACSR Rook), 27,9 km | 27.9 | 0 | 20621.97 | Substituição | 2023 | 2023 | 2023
48 | 21245 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | LT | Sul | Paraná | Paraná | 0 | LT 230 kV Campo Comprido - Santa Quitéria, C1 | 230 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (T-ACSR Rook), 6 km | 6 | 0 | 4838 | Substituição | 2023 | 2023 | 2023
49 | 21218 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | 0 | LT 230 kV Joinville Sul - Joinville, C2 | 230 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 715 MCM (Starling-T), 0.2 km | 0.2 | 0 | 361.51 | Substituição | 2023 | 2023 | 2023
51 | 21137 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento de Geração na SE Suape II | LT | Nordeste | Alagoas | Alagoas | 0 | LT 230 kV Messias - Rio Largo II, C4 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 15 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Largo II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Messias MIM - 230 kV // SE Messias MIM - 230 kV // SE Rio Largo II MIG-A // SE Rio Largo II MIG-A // SE Messias | 15 | 0 | 53490.42 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
52 | 21136 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento de Geração na SE Suape II | SECC LT | Nordeste | Pernambuco | Pernambuco | Pernambuco | SECC LT 230 kV Pirapama II - Recife II, C2, na SE Jaboatão II | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1 km | 1 | 0 | 1027.34 | Instalação | 2023 | 2023 | 2023
53 | 21135 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento de Geração na SE Suape II | SECC LT | Nordeste | Pernambuco | Pernambuco | Pernambuco | SECC LT 500 kV Angelim II - Recife II, C2 (CD), na SE Suape II | 230 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 22,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 45 | 0 | 148265.46 | Instalação | 2023 | 2023 | 2023
54 | 20907 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 230 kV Caxias Norte - Caxias 6, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 30 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias Norte EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias 6 MIM - 230 kV // SE Caxias Norte MIM - 230 kV // SE Caxias 6 MIG-A // SE Caxias 6 | 30 | 0 | 67290.3 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
55 | 20906 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 230 kV Caxias Norte - Monte Claro, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 26 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias Norte EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Monte Claro MIM - 230 kV // SE Caxias Norte MIM - 230 kV // SE Monte Claro MIG-A // SE Monte Claro | 26 | 0 | 61791.54 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
56 | 20905 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 230 kV Caxias Norte - Vinhedos, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 24 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias Norte EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Vinhedos MIM - 230 kV // SE Caxias Norte MIM - 230 kV // SE Vinhedos MIG-A // SE Vinhedos | 24 | 0 | 59042.16 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
57 | 20904 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Farroupilha - Caxias do Sul 5, C1 (CD), na SE Caxias Norte | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 10 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 20 | 0 | 42724.73 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
58 | 20903 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Farroupilha - Caxias do Sul 2, C1 (CD), na SE Caxias Norte | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715,5 MCM (STARLING), 10 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 20 | 0 | 43493.05 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
59 | 20902 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 525 kV Campos Novos - Caxias, C1, na SE Caxias Norte | 525 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 13 km Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 13 km IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | 26 | 0 | 121561.32 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
60 | 20901 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 525 kV Itá - Caxias, C1, na SE Caxias Norte | 525 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11 km Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11 km IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | 22 | 0 | 115793.42 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
62 | 20764 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | 0 | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C2 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 28 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Siderópolis 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Siderópolis 2 MIG-A // SE Forquilhinha | 28 | 0 | 59567.05 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
66 | 20639 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | 0 | LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 112 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itararé II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Capão Bonito MIM - 230 kV // SE Itararé II MIM - 230 kV // SE Capão Bonito | 112 | 0 | 132015.09 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
68 | 20604 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | SECC LT | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | SECC LT 500 kV Fortaleza II - Pecém II, C1, na SE Pacatuba | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 2 | 0 | 52216.99 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
69 | 20397 | GET-N e NE | Recomendação de Reforços para Mitigar Atrasos de Instalações de Transmissão Concedidas | SECC LT | Nordeste | Ceará | Pernambuco | Ceará | SECC LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga, C1, na SE Milagres II | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 1 | 0 | 53510.24 | Instalação | 2023 | 2023 | 2023
72 | 20201 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação Nordeste-Sudeste | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum, C2 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 165 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 35 MVar 1Ф // SE Governador Valadares 6 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 35 MVar 1Ф // SE Mutum EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 | 165 | 0 | 567755.77 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
74 | 19667 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3 (CD) | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 65 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Morro do Chapéu II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Irecê MIM - 230 kV // SE Irecê MIM - 230 kV // SE Morro do Chapéu II MIG-A // SE Morro do Chapéu II MIG-A // SE Irecê | 130 | 0 | 198973.94 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
75 | 19666 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 201 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Sapeaçu Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Olindina EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Sapeaçu IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina MIM - 500 kV // SE Olindina MIG-A // SE Olindina MIG-A // SE Sapeaçu | 201 | 0 | 570334.6 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
76 | 19665 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | LT | Nordeste | Sergipe | Bahia | 0 | LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 180 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Porto de Sergipe Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Olindina EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porto de Sergipe EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porto de Sergipe MIM - 500 kV // SE Porto de Sergipe MIG-A // SE Porto de Sergipe MIG-A // SE Olindina | 180 | 0 | 520543.61 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
80 | 19363 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas das SE Cícero Dantas, Olindina e Catu | SECC LT | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 230 kV Cícero Dantas - Catu, C2, na SE Alagoinhas II | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 0,5 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | 1 | 0 | 26087.51 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
81 | 19347 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | 0 | LT 230 kV Rio do Sul - Indaial, C1 e C2 (CD) | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 51 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio do Sul EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Rio do Sul MIM - 230 kV // SE Indaial MIG-A // SE Rio do Sul | 102 | 0 | 143983.05 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
82 | 19346 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | 0 | LT 230 kV Indaial - Gaspar 2, C1 e C2 (CD) | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 57 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Indaial EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gaspar 2 MIM - 230 kV // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Gaspar 2 MIG-A // SE Gaspar 2 | 114 | 0 | 155138.45 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
83 | 19345 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Paraná | Santa Catarina | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba, C1 (CD), na SE Gaspar 2 | 525 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 23 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 46 | 0 | 132121.32 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
84 | 19343 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | 0 | LT 230 kV Joinville Sul - Joinville Norte, C1 | 230 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak-T), 18 km | 18 | 0 | 26609 | Substituição | 2023 | 2023 | 2023
85 | 19337 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville, C1 (CD), na SE Jaraguá do Sul | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 38 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 76 | 0 | 111326.66 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
86 | 19336 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Jaraguá do Sul | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 38 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 76 | 0 | 111326.66 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
87 | 19333 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 525 kV Blumenau - Biguaçu, C1 (CD), na SE Gaspar 2 | 525 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 7.1 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | 14.2 | 0 | 66055.34 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
91 | 19289 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | LT | Sul | Paraná | Paraná | 0 | LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa, C2 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 65 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Irati Norte EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ponta Grossa MIM - 230 kV // SE Irati Norte MIM - 230 kV // SE Ponta Grossa | 65 | 0 | 94061.18 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
92 | 19287 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | SECC LT | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Areia - Ponta Grossa, C1, na SE Irati Norte | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 1,0 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 1,0 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2 | 0 | 25781.73 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
94 | 19244 | GET SP | Estudo de Compensação Reativa das Redes de 440 kV e 500 kV do Estado de São Paulo | SECC LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | SECC LT 440 kV Araraquara - Mogi Mirim III, C1 (CD), na SE Araras | 440 | Circuito Duplo 440 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 1 km EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV | 2 | 0 | 50275.89 | Instalação | 2023 | 2023 | 2023
95 | 19128 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | SECC LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | SECC LT 345 kV Pimenta - Barreiro 1, C1, na SE Sarzedo | 345 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 1,5 km Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 1,5 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM MIG-A | 3 | 0 | 30336.5 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
96 | 19127 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 163 km Reator de Linha Manobrável 500 kV, (3+1R) x 23,33 Mvar 1Ф // SE Presidente Juscelino Reator de Linha Manobrável 500 kV, (3+1R) x 23,33 Mvar 1Ф // SE Itabira 5 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 MIM - 500 kV // SE Presidente Juscelino MIM - 500 kV // SE Itabira 5 | 163 | 0 | 541574.78 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
97 | 19126 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Pirapora 2 - Presidente Juscelino, C1 e C2 (CS) | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 172 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 172 km Reator de Linha Manobrável 500 kV, (6+1R) x 23,33 Mvar 1Ф // SE Pirapora 2 Reator de Linha Manobrável 500 kV, (6+1R) x 23,33 Mvar 1Ф // SE Presidente Juscelino EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino MIM - 500 kV // SE Pirapora 2 MIG-A // SE Presidente Juscelino | 344 | 0 | 1067784.57 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
98 | 19125 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco, C1 | 345 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 54 km IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Itabirito 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Barro Branco IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Barro Branco EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Itabirito 2 MIM - 345 kV // SE Itabirito 2 MIM - 345 kV // SE Barro Branco MIG-A // SE Itabirito 2 MIG-A // SE Barro Branco | 54 | 0 | 143192.05 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
99 | 19124 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 345 kV Presidente Juscelino - Sete Lagoas 4, C1 e C2 (CS) | 345 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 97 km Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 97 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Sete Lagoas 4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Sete Lagoas 4 MIM - 345 kV // SE Presidente Juscelino MIM - 345 kV // SE Sete Lagoas 4 MIG-A // SE Sete Lagoas 4 | 194 | 0 | 402227.53 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
100 | 19123 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 345 kV Betim 6 - Sarzedo, C1 | 345 | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (Drake), 22 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Betim 6 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Sarzedo | 22 | 0 | 164956.83 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
101 | 19122 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 345 kV Sete Lagoas 4 - Betim 6, C1 | 345 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 43 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Sete Lagoas 4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Betim 6 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Betim 6 MIM - 345 kV // SE Betim 6 | 43 | 0 | 105021.9 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
104 | 19114 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais – Período Pré-Tapajós | SECC LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | SECC LT 345 kV Neves 1 - Barreiro 1, C1, na SE Betim 6 | 345 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 10,5 km Circuito Simples 345 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 10,5 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 21 | 0 | 61823.34 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
107 | 18893 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3, C3 | 525 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 235 km Reator de Linha Fixo 525 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Guaíba 3 Reator de Linha Fixo 525 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф // SE Povo Novo CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Povo Novo MIM - 525 kV // SE Povo Novo MIG-A // SE Guaíba 3 MIG-A // SE Povo Novo | 235 | 0 | 732600.11 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
108 | 18888 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C2 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 240 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 27 Mvar 3Ф // SE Livramento 3 Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 27 Mvar 3Ф // SE Santa Maria 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santa Maria 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Livramento 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santa Maria 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Livramento 3 MIM - 230 kV // SE Livramento 3 MIM - 230 kV // SE Santa Maria 3 MIG-A // SE Livramento 3 MIG-A // SE Santa Maria 3 | 240 | 0 | 412540.33 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
109 | 18863 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 525 kV Guaíba 3 - Capivari do Sul, C1 | 525 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 168 km Reator de Linha Fixo 525 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE Capivari do Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Guaíba 3 | 168 | 0 | 522979.3 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
114 | 18558 | GET-N e NE | Estudo de Expansão do Sistema de Transmissão da Área Sul do Nordeste Brasileiro | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 500 kV Sapeaçu - Camaçari IV, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 106 km IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Sapeaçu EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Sapeaçu EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Camaçari IV IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Camaçari IV MIM - 500 kV // SE Sapeaçu MIM - 500 kV // SE Camaçari IV | 106 | 0 | 288736.4 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
119 | 18518 | GET-N e NE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | LT | Norte | Pará | Amazonas | 0 | LT 230 kV Juruti - Parintins, C1 e C2 (CD) | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 31,3 km - ÁREAS ALAGADIÇAS Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 3,3 km - TRAVESSIAS CANAL DE PARINTINS Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 64,6 km - TERRENO FIRME Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 2,6 km - ÁREAS URBANAS Reator de Linha Fixo 230 kV, 2 x 5 Mvar 3Ф // SE Juruti Reator de Linha Fixo 230 kV, 2 x 5 Mvar 3Ф // SE Parintins CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Juruti CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Parintins EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Juruti EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Parintins MIM - 230 kV // SE Parintins MIM - 230 kV // SE Juruti | 203.6 | 0 | 540550 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
120 | 18517 | GET-N e NE | Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | LT | Norte | Pará | Pará | 0 | LT 230 kV Oriximiná - Juruti, C1 e C2 (CD) | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 3,6 km - TRAVESSIAS Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 58,4 km - ÁREAS ALAGADIÇAS Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 67,3 km - TERRENO FIRME Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 8,5 km - ÁREAS URBANAS Reator de Linha Fixo 230 kV, 2 x 5 Mvar 3Ф // SE Oriximiná Reator de Linha Fixo 230 kV, 2 x 5 Mvar 3Ф // SE Juruti CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Oriximiná CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Juruti EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Oriximiná EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Juruti MIM - 230 kV // SE Oriximiná MIM - 230 kV // SE Juruti | 275.6 | 0 | 597438.49 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
121 | 18468 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento Elétrico às Regiões Nordeste do Tocantins e Sul do Maranhão | LT | Nordeste | Piauí | Maranhão | 0 | LT 230 kV Ribeiro Gonçalves - Balsas, C2 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 95 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ribeiro Gonçalves EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Balsas MIM - 230 kV // SE Ribeiro Gonçalves MIM - 230 kV // SE Balsas MIG-A // SE Ribeiro Gonçalves MIG-A // SE Balsas | 95 | 0 | 114340.56 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
122 | 18438 | GET-N e NE | Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | LT | Norte | Pará | Pará | 0 | LT 500 kV Tucuruí II - Marituba, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 2 km - Área Inundável Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 3 km - Travessia Aérea do Rio Guamá Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 3,1 km - Travessia Aérea do Rio Acará Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 54 km - Áreas com Torres Alteadas Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 317,9 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 63 MVar 1Ф // SE Marituba EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tucuruí II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marituba IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tucuruí II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marituba CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marituba MIM - 500 kV // SE Tucuruí II MIM - 500 kV // SE Marituba MIG-A // SE Tucuruí II MIG-A // SE Marituba | 380 | 0 | 1476281.29 | Leilão | 2023 | 2023 | 2023
127 | 24143 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | 0 | LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4 (CD) | 345 | Subterrânea 1600 mm2 CD, 14,5 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Norte EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Miguel Reale MIM - 345 kV // SE Norte MIM - 345 kV // SE Miguel Reale | 14.5 | 0 | 809512.12 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
130 | 24105 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso | Mato Grosso | Mato Grosso | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C2 (CD), na SE Cuiabá Norte | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 1,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 3 | 0 | 35670.15 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
132 | 24085 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do atendimento a Rio Branco | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia | Acre | Acre | SECC LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C2 (CD), na SE Tucumã | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 45 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 90 | 0 | 119447.61 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
133 | 24084 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do atendimento a Rio Branco | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia | Acre | 0 | LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C3 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 300 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Abunã Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Rio Branco CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Branco EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Branco MIM - 230 kV // SE Abunã MIM - 230 kV // SE Rio Branco MIG-A // SE Abunã MIG-A // SE Rio Branco | 300 | 0 | 417286.02 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
136 | 23971 | GET-N e NE | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | LT | Nordeste | Ceará | Ceará | 0 | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) | 230 | Circuito Simples 230 kV subterrâneo, AL 2000 mm2, 6,5 km Circuito Simples 230 kV subterrâneo, AL 2000 mm2, 6,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 ¦ SE Dias Macedo II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Fortaleza II MIM - 230 kV // SE Fortaleza II MIM - 230 kV // SE Dias Macedo II MIG-A // SE Fortaleza II | 2 | 0 | 205949.25 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
138 | 23719 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 230 kV Guaíba 3 - Pólo Petroquímico, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 33,59 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD5 // SE Pólo Petroquímico MIM - 230 kV // SE Guaíba 3 MIM - 230 kV // SE Pólo Petroquímico MIG-A // SE Guaíba 3 MIG-A // SE Pólo Petroquímico | 33.59 | 0 | 77821.41 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
139 | 23718 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 230 kV Capivari do Sul - Osório 3, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 34,85 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Capivari do Sul EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Osório 3 MIM - 230 kV // SE Capivari do Sul MIM - 230 kV // SE Osório 3 MIG-A // SE Capivari do Sul MIG-A // SE Osório 3 | 34.85 | 0 | 92873.97 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
140 | 23717 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 230 kV Porto Alegre 1 - Porto Alegre 9, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1x1400mm² Al, 8,4 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 9 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 1 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 9 MIG-A // SE Porto Alegre 1 MIG-A // SE Porto Alegre 9 | 8.4 | 0 | 145825.33 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
142 | 23548 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul: Região de Naviraí | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Guaíra - Dourados, C1 (CD), na SE Iguatemi 2 | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 6 | 0 | 28622.5 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
144 | 23540 | GET SP | Estudo de Reforços para o Sistema de 345 kV de São Paulo – LT 345 kV Baixada Santista – Tijuco Preto e SE Sul | SECC LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Ibiúna, C1 (CD), na SE Sul | 230 | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 954.0 MCM (RAIL), 12 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD5 MIM - 345 kV | 24 | 0 | 74777.65 | Instalação | 2024 | 2024 | 2024
145 | 23259 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | SECC LT | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | SECC LT 230 kV Milagres - Tauá II, C1 (CD), na SE Crato II | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 34 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 68 | 0 | 71018.54 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
147 | 21266 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Joinville - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Sul | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 13.3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 26.6 | 0 | 60162.44 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
151 | 20598 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento ao Município de Presidente Figueiredo | SECC LT | Norte | Amazonas | Amazonas | Amazonas | SECC LT 230 kV Balbina - Cristiano Rocha, C1, na SE Presidente Figueiredo | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 7 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 10 | 0 | 37882.91 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
154 | 19341 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | 0 | LT 230 kV Itajaí - Itajaí 2, C1 e C2 (CS) | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 7.1 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 7.1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itajaí EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itajaí 2 MIM - 230 kV // SE Itajaí MIM - 230 kV // SE Itajaí 2 | 14.2 | 0 | 69672.35 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
155 | 19335 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville, C1 (CD), na SE Joinville Sul | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 5.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 11 | 0 | 38433.89 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
156 | 19334 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Sul | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 5.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 11 | 0 | 38433.89 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
157 | 19332 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | 0 | LT 525 kV Itajaí 2 - Biguaçu, C1 | 525 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 63.4 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itajaí 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Biguaçu IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itajaí 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Biguaçu MIM - 525 kV // SE Biguaçu MIM - 525 kV // SE Itajaí 2 MIG-A // SE Itajaí 2 | 63.4 | 0 | 236403.37 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
158 | 19331 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | 0 | LT 525 kV Joinville Sul - Itajaí 2, C1 | 525 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 81.5 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Joinville Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itajaí 2 | 81.5 | 0 | 245461.1 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
159 | 19330 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Paraná | Santa Catarina | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba Leste, C1 (CD), na SE Joinville Sul | 525 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 43 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | 86 | 0 | 224085.34 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
160 | 19329 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Paraná | Santa Catarina | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba, C1 (CD), na SE Joinville Sul | 525 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 39 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | 78 | 0 | 207420.26 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
161 | 19328 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Sul | Santa Catarina | Paraná | 0 | LT 525 kV Joinville Sul - Areia, C1 | 525 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 292.4 km 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф // SE Joinville Sul 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф // SE Areia EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Joinville Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Areia IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Areia CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Areia CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Joinville Sul MIM - 525 kV // SE Areia MIG-A // SE Areia | 292.4 | 0 | 889747 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
167 | 19219 | GET SP | Estudo para Definição de Reforços ao Sistema Elétrico do Litoral de São Paulo | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | 0 | LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega, C1 e C2 (CD) | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (Grosbeak), 20 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Henry Borden EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Manoel da Nóbrega MIM - 230 kV // SE Henry Borden MIM - 230 kV // SE Manoel da Nóbrega | 40 | 0 | 95046.21 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
168 | 19218 | GET SP | Estudo para Definição de Reforços ao Sistema Elétrico do Litoral de São Paulo | SECC LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Baixada Santista, C3, na SE Domênico Rangoni | 345 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (Rail), 27 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 27 | 0 | 103367.01 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
169 | 19141 | GET-SE/CO + AC e RO | Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação Nordeste-Sudeste | SECC LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | SECC LT 230 kV Sabará 3 - Itabira 2, C1, na SE Itabira 5 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 3,6 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3.6 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | 7.2 | 0 | 34941.58 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
171 | 18842 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Região Central da Bahia | SECC LT | Nordeste | Bahia | Pernambuco | Bahia | SECC LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga, C1, na SE Juazeiro III | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 1 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 1 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2 | 0 | 49262.28 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
175 | 18449 | GET-N e NE | Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | LT | Norte | Roraima | Roraima | 0 | LT 500 kV Equador - Boa Vista, C1 e C2 (CD) | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 315,2 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,5 Mvar 1Ф // SE Equador Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,5 Mvar 1Ф // SE Boa Vista CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Vista EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Vista IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Vista | 630.4 | 0 | 1312302.92 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
176 | 18448 | GET-N e NE | Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | LT | Norte | Amazonas | Roraima | 0 | LT 500 kV Lechuga - Equador, C1 e C2 (CD) | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 400,3 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Lechuga Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Equador CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lechuga CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lechuga EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lechuga IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador MIM - 500 kV // SE Lechuga MIG-A // SE Lechuga | 800.6 | 0 | 1659001.96 | Leilão | 2024 | 2024 | 2024
178 | 24673 | GET-N e NE | Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | LT | Norte | Amapá | Amapá | 0 | LT 230 kV Ferreira Gomes - Macapá, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km Desativação do trecho de linha que contorna parcialmente a SE Macapá EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4, troca do bay de conexão // SE Macapá | 1 | 0 | 11402.82 | Instalação | 2025 | 2025 | 2025
179 | 24671 | GET-N e NE | Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | LT | Norte | Amapá | Amapá | 0 | LT 230 kV Macapá - Macapá III, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 10 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá III MIM - 230 kV // SE Macapá III MIM - 230 kV // SE Macapá MIG-A // SE Macapá | 10 | 0 | 38191.85 | Leilão | 2025 | 2025 | 2025
181 | 24147 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | 0 | LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2 (CD) | 345 | Subterrânea 1600 mm2 CD, 8,1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Norte EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Miguel MIM - 345 kV // SE Norte MIM - 345 kV // SE São Miguel | 8.1 | 0 | 496409.75 | Leilão | 2025 | 2025 | 2025
182 | 24146 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | 0 | LT 345 kV Sul - São Caetano do Sul, C1 e C2 (CD) | 345 | Subterrânea 2500 mm2 CD, 14,1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Sul EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Caetano do Sul MIM - 345 kV // SE Sul MIM - 345 kV // SE São Caetano do Sul | 14.1 | 0 | 889010.84 | Leilão | 2025 | 2025 | 2025
183 | 24145 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | 0 | LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2 (CD) | 345 | Subterrânea 1600 mm2 CD, 7,8 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Miguel Reale EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Caetano do Sul MIM - 345 kV // SE Miguel Reale MIM - 345 kV // SE São Caetano do Sul | 7.8 | 0 | 481733.08 | Leilão | 2025 | 2025 | 2025
184 | 24144 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | 0 | LT 345 kV São Miguel - Ramon Reberte Filho, C1 e C2 (CD) | 345 | Subterrânea 1600 mm2 CD, 9,1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Miguel EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Ramon Reberte Filho MIM - 345 kV // SE São Miguel MIM - 345 kV // SE Ramon Reberte Filho | 9.1 | 0 | 545332 | Leilão | 2025 | 2025 | 2025
188 | 23793 | GET-SE/CO + AC e RO | Integração de Cruzeiro do Sul e Feijó ao Sistema Interligado Nacional | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Acre | Acre | 0 | LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 146 km Apenas um Circuito em Torres CD Alteadas 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 51 km Apenas um Circuito em Torres CD Alteadas 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 83 km Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 4,33 Mvar 1Ф // SE Cruzeiro do Sul Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 4,33 MVar 1Ф // SE Feijó EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijó EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cruzeiro do Sul CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijó CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cruzeiro do Sul | 280 | 0 | 417956.99 | Leilão | 2025 | 2025 | 2025
191 | 23266 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento ao Extremo Sul da Bahia | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 230 kV Poções III - Itapebi, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 191 km 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 MVar 3Ф // SE Itapebi 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 MVar 3Ф // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itapebi CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Poções III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itapebi MIM - 230 kV // SE Itapebi MIM - 230 kV // SE Poções III MIG-A // SE Poções III MIG-A // SE Itapebi | 191 | 0 | 274386.64 | Leilão | 2025 | 2025 | 2025
192 | 21861 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Zona da Mata Mineira e Região da Mantiqueira | LT | Sudeste | Minas Gerais | Rio de Janeiro | 0 | LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos, C1 | 345 | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 140 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Lagos IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Lagos MIM - 345 kV // SE Lagos MIG-A // SE Lagos | 140 | 0 | 294973.76 | Leilão | 2025 | 2025 | 2025
193 | 21860 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Zona da Mata Mineira e Região da Mantiqueira | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2, C1 | 345 | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 92 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Santos Dumont 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Santos Dumont 2 MIM - 345 kV // SE Santos Dumont 2 MIG-A // SE Santos Dumont 2 | 92 | 0 | 207009.66 | Leilão | 2025 | 2025 | 2025
196 | 18949 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | LT | Norte | Amazonas | Amazonas | 0 | LT 230 kV Lechuga - Tarumã, C1 e C2 (CD) | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 9.3 km - Trecho Aéreo Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2.000 mm^2 (XLPE - Cobre), 3.2 km - Trecho Subterrâneo EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lechuga EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tarumã MIM - 230 kV // SE Lechuga MIM - 230 kV // SE Tarumã MIG-A // SE Lechuga | 25 | 0 | 358666.17 | Leilão | 2025 | 2025 | 2025
197 | 24134 | GET SP | Reforços para a Região Industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos | SECC LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | SECC LT 230 kV São José dos Campos - Mogi das Cruzes, C1 (CD), na SE Dom Pedro I | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 10 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 20 | 0 | 45285.73 | Leilão | 2025 | 2025 | 9999
199 | 25332 | GET-SUL | Análise de Reforços na Região Metropolitana de Curitiba | LT | Sul | Paraná | Paraná | 0 | LT 230 kV Umbará - Gralha Azul, C1 | 230 | Recapacitação - Custo informado pela Copel | 1 | 0 | 5517.79 | Instalação | 2025 | 2026 | 2099
203 | 24851 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento ao Complexo Porto do Açu e Santo Amaro no Estado do Rio de Janeiro | SECC LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | SECC LT 345 kV Campos - UTE GNA I, C2 (CD), na SE Porto do Açu | 345 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 2,5 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 5 | 0 | 27965.35 | Leilão | 2025 | 2026 | 2099
204 | 24850 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento ao Complexo Porto do Açu e Santo Amaro no Estado do Rio de Janeiro | SECC LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | SECC LT 345 kV Campos - UTE GNA I, C1 (CD), na SE Porto do Açu | 345 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 2,5 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 5 | 0 | 27965.35 | Leilão | 2025 | 2026 | 2099
213 | 24400 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | SECC LT | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 230 kV Barreiras II - Rio Grande II, C1, na SE Barreiras | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 650 MCM (ACAR 18/19), 10,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 10,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIG-A | 20.5 | 0 | 43285.15 | Instalação | 2025 | 2026 | 2099
243 | 23411 | GET SP | Avaliação de solução alternativa à LT 440 kV Fernão Dias – Cabreúva | SECC LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | SECC LT 440 kV Bom Jardim - Água Azul, C1 (CD), na SE Fernão Dias | 440 | Circuito Duplo 440 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 32 km IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV MIG-A | 64 | 0 | 167462.69 | Instalação | 2025 | 2026 | 2099
244 | 23267 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento ao Extremo Sul da Bahia | SECC LT | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 230 kV Funil - Itapebi, C1 (CD), na SE Itabuna III | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 28 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | 56 | 0 | 62957.76 | Instalação | 2025 | 2026 | 2099
259 | 19652 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | 0 | LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, C2 (CD) | 230 | Circuito Duplo (C2) 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 35 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Taubaté EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São José dos Campos MIM - 230 kV // SE São José dos Campos MIM - 230 kV // SE Taubaté | 70 | 0 | 40455.01 | Instalação | 2025 | 2026 | 2099
267 | 18892 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 230 kV Gravataí 3 - Gravataí 2, C1 | 230 | Recapacitação - Circuito Simples 230 kV, 1 x 715.5 MCM (Starling), 13,5 km | 13.5 | 0 | 15767.46 | Substituição | 2025 | 2026 | 2099
283 | 24720 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | LT | Nordeste | Bahia | Sergipe | 0 | LT 230 kV Olindina - Itabaianinha, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 73 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Olindina EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Itabaianinha MIM - 230 kV // SE Olindina MIM - 230 kV // SE Itabaianinha MIG-A // SE Olindina MIG-A // SE Itabaianinha | 73.4 | 0 | 115280.04 | Leilão | 2026 | 2026 | 2026
284 | 24719 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | SECC LT | Nordeste | Sergipe | Sergipe | Sergipe | SECC LT 230 kV Paulo Afonso III - Itabaiana, C1 (CD), na SE Nossa Senhora da Glória II | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 20 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | 40 | 0 | 53720.24 | Leilão | 2026 | 2026 | 2026
286 | 24672 | GET-N e NE | Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | LT | Norte | Amapá | Amapá | 0 | LT 230 kV Laranjal do Jari - Macapá III, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 230 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Laranjal do Jari Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Macapá III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Laranjal do Jari CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Laranjal do Jari EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá III MIM - 230 kV // SE Laranjal do Jari MIM - 230 kV // SE Macapá III MIG-A // SE Laranjal do Jari | 230 | 0 | 328981.88 | Leilão | 2026 | 2026 | 2026
287 | 24622 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Região Nordeste da Bahia | SECC LT | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 230 kV Olindina - Catu, C1 (CD), na SE Alagoinhas II | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 0.3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 230 kV | 0.6 | 0 | 24498.18 | Leilão | 2026 | 2026 | 2026
289 | 24365 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sudeste | São Paulo | Paraná | 0 | LT 500 kV Assis - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 284 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 500 kV, (6 + 1R) x 30 MVar 1Ф // SE Assis 1º e 2º Reator de Linha Fixo 500 kV, (6 + 1R) x 30 MVar 1Ф // SE Ponta Grossa EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Assis EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Assis | 568 | 0 | 1429999.54 | Leilão | 2026 | 2026 | 2026
290 | 24359 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Paraná | Paraná | 0 | LT 525 kV Bateias - Curitiba Leste, C1 e C2 (CD) | 525 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 53,5 km (convencional) Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 25.5 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Bateias EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Leste | 158 | 0 | 488855.02 | Leilão | 2026 | 2026 | 2026
292 | 24221 | GET-N e NE | Estudo para Controle de Tensão e Suprimento ao Extremo Sul da Bahia | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 230 kV Medeiros Neto II - Teixeira de Freitas II, C1 e C2 (CD) | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 59 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Medeiros Neto II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Teixeira de Freitas II MIM - 230 kV // SE Teixeira de Freitas II MIM - 230 kV // SE Medeiros Neto II MIG-A // SE Teixeira de Freitas II | 118 | 0 | 138708.52 | Leilão | 2026 | 2026 | 2026
293 | 24097 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 0 | LT 345 kV Comperj - Venda das Pedras, C1 | 345 | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 16 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Comperj EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Comperj MIM - 345 kV // SE Comperj MIG-A // SE Comperj | 16 | 0 | 67733.17 | Leilão | 2026 | 2026 | 2026
294 | 24091 | GET-SE/CO + AC e RO | Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 0 | LT 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes, C1 e C2 (CD) | 345 | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 34 km Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 4 km Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 4 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Sete Pontes IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras MIM - 345 kV // SE Venda das Pedras MIG-A // SE Venda das Pedras | 84 | 0 | 323539.36 | Leilão | 2026 | 2026 | 2026
297 | 23908 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 358 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 63.3 MVar 1Ф // SE Poções III 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 1 x 63.3 MVar 1Ф // SE Morro do Chapéu II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III MIM - 500 kV // SE Morro do Chapéu II MIM - 500 kV // SE Poções III MIG-A // SE Poções III MIG-A // SE Morro do Chapéu II | 358 | 0 | 1133313.49 | Leilão | 2026 | 2026 | 2026
299 | 23906 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | LT | Nordeste | Bahia | Espírito Santo | 0 | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 283 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 71.6 MVar 1Ф // SE João Neiva 2 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 1 x 71.6 MVar 1Ф // SE Medeiros Neto II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 MIM - 500 kV // SE João Neiva 2 MIG-A // SE João Neiva 2 | 283 | 0 | 897833.49 | Leilão | 2026 | 2026 | 2026
300 | 23905 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 500 kV Poções III - Medeiros Neto II, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 328 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 83,3 MVar 1Ф // SE Medeiros Neto II 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 83,3 MVar 1Ф // SE Poções III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II MIM - 500 kV // SE Medeiros Neto II | 328 | 0 | 1043179.6 | Leilão | 2026 | 2026 | 2026
301 | 19683 | GET-SE/CO + AC e RO | Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia | Rondônia | Rondônia | SECC LT 230 kV Porto Velho - Coletora Porto Velho, C2, na SE Caladinho II | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 1 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2 | 0 | 26505.31 | Leilão | 2026 | 2026 | 2026
303 | 18580 | GET-SUL | Estudo de Acesso das PCHs Fundãozinho, Areado e Bandeirante e Conexão da Enersul na Região de Paraíso no Estado do Mato Grosso do Sul | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Campo Grande 2 - Chapadão, C1 (CD), na SE Paraíso 2 | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2 | 0 | 26559.42 | Leilão | 2026 | 2026 | 2026
304 | 18579 | GET-SUL | Estudo de Acesso das PCHs Fundãozinho, Areado e Bandeirante e Conexão da Enersul na Região de Paraíso no Estado do Mato Grosso do Sul | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | 0 | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C2 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 240 km Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф // SE Campo Grande 2 Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф // SE Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIG-A // SE Paraíso 2 | 240 | 0 | 383663.69 | Leilão | 2026 | 2026 | 2026
305 | 18578 | GET-SUL | Estudo de Acesso das PCHs Fundãozinho, Areado e Bandeirante e Conexão da Enersul na Região de Paraíso no Estado do Mato Grosso do Sul | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | 0 | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão, C2 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 60 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapadão EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Chapadão MIG-A // SE Chapadão | 60 | 0 | 109689.49 | Leilão | 2026 | 2026 | 2026
310 | 24751 | GET-SE/CO + AC e RO | Análise de viabilidade de seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé na SE Lagos | SECC LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | SECC LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé, C1 (CD), na SE Lagos | 345 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 2 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV MIG-A | 4 | 0 | 59215.4 | Instalação | 2026 | 2026 | 2099
311 | 24739 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento na Região Nordeste da Bahia | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 230 kV Cícero Dantas - Olindina, C1 e C2 (CS) | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 81 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 81 km | 162 | 0 | 18674.76 | Substituição | 2026 | 2026 | 2099
331 | 24750 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região Norte do Estado do Espírito Santo | LT | Sudeste | Espírito Santo | Espírito Santo | 0 | LT 230 kV Governador Valadares 6 - Verona, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 161 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Governador Valadares 6 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Verona MIM - 230 kV // SE Verona MIM - 230 kV // SE Governador Valadares 6 MIG-A // SE Verona MIG-A // SE Governador Valadares 6 | 161 | 0 | 203824.58 | Leilão | 2026 | 2027 | 2099
338 | 25145 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do sistema de atendimento a Novo Progresso | LT | Norte | Pará | Pará | 0 | LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso RB, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 227 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Cachimbo Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Novo Progresso RB EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Novo Progresso RB CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Novo Progresso RB MIM - 230 kV // SE Cachimbo MIM - 230 kV // SE Novo Progresso RB | 227 | 0 | 237975.32 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
339 | 25144 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do sistema de atendimento a Novo Progresso | LT | Norte | Pará | Pará | 0 | LT 230 kV Cláudia - Cachimbo, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 278 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф // SE Cláudia Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф // SE Cachimbo EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cláudia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cláudia MIM - 230 kV // SE Cláudia MIM - 230 kV // SE Cachimbo | 278 | 0 | 283678.79 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
341 | 24988 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SECC LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | SECC LT 345 kV Pirapora 2 - Várzea da Palma, C1 (CD), na SE Buritizeiro 3 | 345 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 900 MCM (RUDDY), 36,9 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV MIG-A | 73.8 | 0 | 138178.4 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
342 | 24986 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SECC LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | SECC LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias, C1 (CD), na SE Buritizeiro 3 | 345 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 1113 MCM (BLUEJAY), 15,3 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV MIG-A | 30.6 | 0 | 83921.27 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
343 | 24985 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SECC LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | SECC LT 345 kV Itutinga - Juiz de Fora 1, C1 (CD), na SE Santos Dumont 2 | 345 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 900 MCM (RUDDY), 9 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV MIG-A | 18 | 0 | 62745.12 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
344 | 24984 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SECC LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | SECC LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, C1, na SE São Gonçalo do Pará | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,6 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,6 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 1.2 | 0 | 50448.02 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
345 | 24983 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SECC LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | SECC LT 500 kV Itumbiara - Nova Ponte, C1 (CD), na SE Nova Ponte 3 | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954.0 MCM (RAIL), 36 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 72 | 0 | 184702.33 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
352 | 24969 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Espírito Santo | Espírito Santo | 0 | LT 345 kV Viana 2 - Viana, C3 | 345 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 7 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana MIM - 345 kV // SE Viana 2 MIM - 345 kV // SE Viana MIG-A // SE Viana | 7 | 0 | 64157.57 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
353 | 24967 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | São Paulo | 0 | LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C2 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 307 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // SE Araraquara 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 MIM - 500 kV // SE Araraquara 2 MIG-A // SE Araraquara 2 | 307 | 0 | 1022000.61 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
354 | 24966 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | São Paulo | 0 | LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 307 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Araraquara 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 MIG-A // SE Araraquara 2 | 307 | 0 | 1016863.21 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
355 | 24964 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gotardo 2, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 237,8 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE São Gotardo 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Buritizeiro 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gotardo 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gotardo 2 MIG-A // SE São Gotardo 2 | 237.8 | 0 | 799833.44 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
356 | 24962 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 351,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // SE São Gonçalo do Pará Reator de Linha Fixo 500 kV, 1 x 83,33 Mvar 1Ф // SE Buritizeiro 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará MIM - 500 kV // SE São Gonçalo do Pará MIG-A // SE São Gonçalo do Pará | 351.5 | 0 | 1150538.55 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
357 | 24961 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3, C1 e C2 (CD) | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 35,1 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 MIM - 500 kV // SE Pirapora 2 MIG-A // SE Pirapora 2 | 70.2 | 0 | 237358.01 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
358 | 24960 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C2 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 292 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // SE Paracatu 4 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 MIM - 500 kV // SE Nova Ponte 3 MIG-A // SE Paracatu 4 MIG-A // SE Nova Ponte 3 | 292 | 0 | 979708.29 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
359 | 24959 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 292 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Paracatu 4 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 MIG-A // SE Paracatu 4 | 292 | 0 | 971516.89 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
360 | 24957 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6, C2 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 141 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // SE Governador Valadares 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 MIM - 500 kV // SE Governador Valadares 6 MIM - 500 kV // SE Capelinha 3 MIG-A // SE Governador Valadares 6 MIG-A // SE Capelinha 3 | 141 | 0 | 535782.09 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
361 | 24956 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 141 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // SE Governador Valadares 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 MIM - 500 kV // SE Governador Valadares 6 MIG-A // SE Governador Valadares 6 | 141 | 0 | 525756.39 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
362 | 24955 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3, C2 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 232,9 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Janaúba 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 MIM - 500 kV // SE Janaúba 6 MIG-A // SE Janaúba 6 | 232.9 | 0 | 796816.11 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
363 | 24954 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 232,9 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Janaúba 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 | 232.9 | 0 | 775699.13 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
364 | 24953 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Janaúba 6 - Janaúba 3, C1 e C2 (CD) | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 44 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 3 MIG-A // SE Janaúba 3 | 88 | 0 | 254651.21 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
365 | 24950 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 77,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 MIM - 500 kV // SE Viana 2 MIG-A // SE João Neiva 2 MIG-A // SE Viana 2 | 77.5 | 0 | 284943.25 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
366 | 24949 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Jaíba - Janaúba 6, C1 e C2 (CD) | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 109 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 | 218 | 0 | 545029.84 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
367 | 24948 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Jaguara - Estreito, C2 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 45,4 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo BDDD // SE Jaguara EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Estreito IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Estreito MIM - 500 kV // SE Jaguara MIM - 500 kV // SE Estreito MIG-A // SE Jaguara MIG-A // SE Estreito | 45.4 | 0 | 194064.07 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
368 | 24947 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 142 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabirito 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santos Dumont 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabirito 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santos Dumont 2 MIM - 500 kV // SE Itabirito 2 MIM - 500 kV // SE Santos Dumont 2 MIG-A // SE Itabirito 2 | 142 | 0 | 434767.84 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
369 | 24945 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C2 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 214 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // SE Arinos 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // SE Arinos 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 MIM - 500 kV // SE Arinos 2 MIM - 500 kV // SE Paracatu 4 MIG-A // SE Arinos 2 | 214 | 0 | 662729.39 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
370 | 24944 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 214 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // SE Arinos 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // SE Paracatu 4 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 MIM - 500 kV // SE Arinos 2 MIM - 500 kV // SE Paracatu 4 MIG-A // SE Arinos 2 | 214 | 0 | 673820.68 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
371 | 24943 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | 0 | LT 440 kV Araraquara 2 - Araraquara, C3 | 440 | Circuito Simples 440 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11 km EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 MIM - 440 kV // SE Araraquara MIM - 440 kV // SE Araraquara 2 MIG-A // SE Araraquara | 11 | 0 | 93002.35 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
372 | 20423 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | 0 | LT 230 kV Abdon Batista - Barra Grande, C3 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 26,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abdon Batista EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Barra Grande MIM - 230 kV // SE Abdon Batista MIM - 230 kV // SE Barra Grande MIG-A // SE Barra Grande MIG-A // SE Abdon Batista | 26.7 | 0 | 62500.2 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
373 | 20422 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | 0 | LT 230 kV Abdon Batista - Videira, C1 e C2 (CD) | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 63,4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abdon Batista EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Videira MIM - 230 kV // SE Abdon Batista MIM - 230 kV // SE Videira | 126.8 | 0 | 175676.51 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
374 | 18951 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | LT | Norte | Amazonas | Amazonas | 0 | LT 230 kV Mauá 3 - Manaus, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 3.85 km - Trecho Aéreo Circuito Simples 230 kV, 1 x 2.000 mm^2 (XLPE - Cobre), 9 km - Trecho Subterrâneo EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Mauá 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Manaus MIM - 230 kV // SE Mauá 3 MIM - 230 kV // SE Manaus MIG-A // SE Mauá 3 MIG-A // SE Manaus | 12.85 | 0 | 402784.62 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
375 | 18884 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | 0 | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1 | 525 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 249 km Reator de Linha Fixo 525 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE Siderópolis 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Siderópolis 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Siderópolis 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Siderópolis 2 MIG-A // SE Capivari do Sul MIG-A // SE Siderópolis 2 | 249 | 0 | 746545.18 | Leilão | 2027 | 2027 | 2027
399 | 25294 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 500 kV Xingó - Camaçari II, C1 e C2 (CD) | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 346 km Reator de Linha Manobrável 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // SE Xingó Reator de Linha Manobrável 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // SE Camaçari II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Xingó CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Camaçari II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Xingó EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Camaçari II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Xingó IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Camaçari II MIM - 500 kV // SE Xingó MIM - 500 kV // SE Camaçari II MIG-A // SE Xingó MIG-A // SE Camaçari II | 692 | 0 | 1507051.98 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
400 | 25293 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 500 kV Buritirama - Barra II, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 103 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritirama IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritirama IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barra II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barra II MIM - 500 kV // SE Buritirama MIM - 500 kV // SE Barra II MIG-A // SE Buritirama | 103 | 0 | 307741.11 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
401 | 25290 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Jaíba - Buritizeiro 3, C2 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 291 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // SE Jaíba Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // SE Buritizeiro 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 MIG-A // SE Buritizeiro 3 | 291 | 0 | 959235.4 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
402 | 25289 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba, C2 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 246 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 66,6 Mvar 1Ф // SE Bom Jesus da Lapa II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 66,6 Mvar 1Ф // SE Jaíba EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba MIM - 500 kV // SE Jaíba MIG-A // SE Jaíba | 246 | 0 | 797327.29 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
403 | 25288 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 500 kV Gentio do Ouro II - Bom Jesus da Lapa II, C3 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 269 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 66,6 Mvar 1Ф // SE Gentio do Ouro II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 66,6 Mvar 1Ф // SE Bom Jesus da Lapa II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gentio do Ouro II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gentio do Ouro II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II MIM - 500 kV // SE Bom Jesus da Lapa II MIG-A // SE Gentio do Ouro II MIG-A // SE Bom Jesus da Lapa II | 269 | 0 | 731003.79 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
405 | 25285 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SECC LT | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 500 kV Rio das Éguas - Bom Jesus da Lapa II, C1 (CD), na SE Correntina | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,4 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 0.8 | 0 | 44776.32 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
407 | 25283 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Jaíba - Buritizeiro 3, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 291 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Jaíba Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Buritizeiro 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 MIM - 500 kV // SE Buritizeiro 3 MIG-A // SE Buritizeiro 3 | 291 | 0 | 990223.97 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
408 | 25282 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 246 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 66,6 Mvar 1Ф // SE Bom Jesus da Lapa II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1Ф // SE Jaíba EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba MIM - 500 kV // SE Jaíba MIG-A // SE Jaíba | 246 | 0 | 803478.42 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
409 | 25281 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 500 kV Gentio do Ouro II - Bom Jesus da Lapa II, C2 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 269 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1Ф // SE Gentio do Ouro II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1Ф // SE Bom Jesus da Lapa II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gentio do Ouro II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gentio do Ouro II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gentio do Ouro II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II MIM - 500 kV // SE Gentio do Ouro II MIM - 500 kV // SE Bom Jesus da Lapa II MIG-A // SE Gentio do Ouro II MIG-A // SE Bom Jesus da Lapa II | 269 | 0 | 760781.79 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
410 | 25274 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Espírito Santo | 0 | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2, C2 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 290 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 71,6 Mvar 1Ф // SE Medeiros Neto II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 71,6 Mvar 1Ф // SE João Neiva 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 MIM - 500 kV // SE João Neiva 2 MIG-A // SE João Neiva 2 | 290 | 0 | 924166.37 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
411 | 25273 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 500 kV Poções III - Medeiros Neto II, C2 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 336 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф // SE Poções III Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф // SE Medeiros Neto II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II MIM - 500 kV // SE Medeiros Neto II MIG-A // SE Medeiros Neto II | 336 | 0 | 1069858.84 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
412 | 25272 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III, C2 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 366 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 63,3 Mvar 1Ф // SE Morro do Chapéu II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 63,3 Mvar 1Ф // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III MIM - 500 kV // SE Morro do Chapéu II MIM - 500 kV // SE Poções III MIG-A // SE Morro do Chapéu II MIG-A // SE Poções III | 366 | 0 | 1162416.12 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
413 | 25271 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Correntina - Arinos 2, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 306 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф // SE Correntina Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф // SE Arinos 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Correntina EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Correntina CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 MIM - 500 kV // SE Arinos 2 MIG-A // SE Arinos 2 | 306 | 0 | 983629.92 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
414 | 25270 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 500 kV Barra II - Correntina, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 280 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Barra II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Correntina EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barra II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Correntina IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Correntina CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barra II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Correntina MIM - 500 kV // SE Correntina | 280 | 0 | 905213.32 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
415 | 25269 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 500 kV Campo Formoso II - Barra II, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 298 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Campo Formoso II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Barra II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campo Formoso II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barra II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barra II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campo Formoso II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barra II MIM - 500 kV // SE Barra II | 298 | 0 | 804254.56 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
416 | 25268 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 500 kV Juazeiro III - Campo Formoso II, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 107 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Juazeiro III IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Juazeiro III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campo Formoso II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campo Formoso II MIM - 500 kV // SE Juazeiro III MIM - 500 kV // SE Campo Formoso II MIG-A // SE Juazeiro III | 107 | 0 | 317225.11 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
418 | 24965 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1 e C2 (CD) | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 149,4 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Vespasiano 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Vespasiano 2 MIM - 500 kV // SE Vespasiano 2 MIG-A // SE Presidente Juscelino MIG-A // SE Vespasiano 2 | 298.8 | 0 | 751580.48 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
419 | 24963 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará, C2 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 351,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,33 Mvar 1Ф // SE Buritizeiro 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,33 Mvar 1Ф // SE São Gonçalo do Pará EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará MIM - 500 kV // SE São Gonçalo do Pará MIG-A // SE São Gonçalo do Pará MIG-A // SE Buritizeiro 3 | 351.5 | 0 | 1160150.01 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
420 | 24958 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Janaúba 6 - Presidente Juscelino, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 298 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 78,33 Mvar 1Ф // SE Janaúba 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 78,33 Mvar 1Ф // SE Presidente Juscelino EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 MIM - 500 kV // SE Janaúba 6 MIG-A // SE Presidente Juscelino MIG-A // SE Janaúba 6 | 298 | 0 | 1011083.3 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
421 | 24951 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Rio de Janeiro | 0 | LT 500 kV Leopoldina 2 - Terminal Rio, C1 e C2 (CD) | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 191 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 26,7 Mvar 1Ф // SE Leopoldina 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 26,7 Mvar 1Ф // SE Terminal Rio EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio MIM - 500 kV // SE Terminal Rio MIG-A // SE Terminal Rio | 382 | 0 | 1048008.26 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
422 | 24946 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Leopoldina 2, C1 e C2 (CD) | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 318 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // SE Governador Valadares 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // SE Leopoldina 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 | 636 | 0 | 1588021.71 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
424 | 24858 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Maranhão: Região Noroeste | LT | Norte | Maranhão | Maranhão | 0 | LT 230 kV Encruzo Novo - Santa Luzia III, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 203 km 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 MVar 3Ф // SE Encruzo Novo 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 MVar 3Ф // SE Santa Luzia III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Encruzo Novo EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santa Luzia III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Encruzo Novo CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santa Luzia III MIM - 230 kV // SE Encruzo Novo MIM - 230 kV // SE Santa Luzia III MIG-A // SE Encruzo Novo MIG-A // SE Santa Luzia III | 203 | 0 | 219551.49 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
426 | 24679 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SECC LT | Norte | Maranhão | Maranhão | Maranhão | SECC LT 500 kV Açailândia - Miranda II, C1, na SE Santa Luzia III | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 1300 MCM, 1 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 1300 MCM, 1,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 45,33 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф (Remanejamento) IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 2.5 | 0 | 105147.48 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
428 | 24676 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | LT | Norte | Maranhão | Pará | 0 | LT 230 kV Açailândia - Dom Eliseu II, C1 e C2 (CD) | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 69 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Açailândia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dom Eliseu II MIM - 230 kV // SE Açailândia MIM - 230 kV // SE Dom Eliseu II | 138 | 0 | 144459.15 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
431 | 24625 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de Recife | LT | Nordeste | Pernambuco | Pernambuco | 0 | LT 230 kV Recife II - Bongi, C1 e C2 (CD) | 230 | Circuito Duplo 230 kV, AL 2000 MM2 , 5,7 km Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 13.2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Recife II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Bongi MIM - 230 kV // SE Bongi MIM - 230 kV // SE Recife II MIG-A // SE Bongi MIG-A // SE Recife II | 27.4 | 0 | 155711.98 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
432 | 24088 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do atendimento a Rio Branco | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia | Rondônia | 0 | LT 230 kV Porto Velho - Abunã, C3 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 190 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф // SE Porto Velho CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Velho EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã MIM - 230 kV // SE Porto Velho MIM - 230 kV // SE Abunã MIG-A // SE Porto Velho MIG-A // SE Abunã | 190 | 0 | 272371.45 | Leilão | 2027 | 2028 | 2099
442 | 25526 | GET-SUL | Escoamento do potencial de geração da região de Ribas do Rio Pardo - MS | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | 0 | LT 230 kV Inocência - Ilha Solteira 2, C4 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 79,2 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Inocência EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Inocência EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ilha Solteira 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Inocência MIM - 230 kV // SE Inocência MIM - 230 kV // SE Ilha Solteira 2 | 79.2 | 0 | 118277.17 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
445 | 25459 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | SECC LT | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Areia - Pato Branco, C1, na SE PALMAS 2 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 0,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 1 | 0 | 24503.42 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
447 | 25457 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | LT | Sul | Paraná | Paraná | 0 | LT 230 kV Areia - Pato Branco, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 131 km Socrecusto associado às intervenções na rede de distribuição para liberação do terreno para expansão do barramento de 230 kV EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Areia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pato Branco MIM - 230 kV // SE Areia MIM - 230 kV // SE Pato Branco | 131 | 0 | 205325.02 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
448 | 25456 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | LT | Sul | Paraná | Paraná | 0 | LT 230 kV Foz do Chopim - Cascavel Oeste, C1 e C2 (CD) | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 80 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Foz do Chopim EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cascavel Oeste MIM - 230 kV // SE Foz do Chopim MIM - 230 kV // SE Cascavel Oeste | 160 | 0 | 231939.02 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
452 | 25451 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | SECC LT | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Cascavel - Salto Osório, C1 (CD), na SE Foz do Chopim | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 1,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 3 | 0 | 26066.88 | Instalação | 2028 | 2029 | 2099
453 | 25450 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | SECC LT | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Medianeira Norte - Cascavel, C1, na SE Cascavel Oeste | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 0.1 | 0 | 23750.83 | Instalação | 2028 | 2029 | 2099
454 | 25356 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Alagoas | Alagoas | 0 | LT 230 kV Zebu II - Zebu III, C2 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Zebu II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Zebu III MIG-A // SE Zebu II | 5 | 0 | 29571.28 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
455 | 25355 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Alagoas | Alagoas | 0 | LT 230 kV Zebu II - Zebu III, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Zebu II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Zebu III MIG-A // SE Zebu II | 5 | 0 | 29571.28 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
456 | 25354 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Pernambuco | Pernambuco | 0 | LT 230 kV Bom Nome - Bom Nome II, C2 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BLUEJAY), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Bom Nome EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Bom Nome II MIG-A // SE Bom Nome | 7 | 0 | 32501.57 | Instalação | 2028 | 2029 | 2099
457 | 25353 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Pernambuco | Pernambuco | 0 | LT 230 kV Bom Nome - Bom Nome II, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BLUEJAY), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Bom Nome EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Bom Nome II MIG-A // SE Bom Nome | 7 | 0 | 32857.84 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
459 | 25349 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SECC LT | Nordeste | Pernambuco | Bahia | Pernambuco | SECC LT 230 kV Floresta II - Paulo Afonso III, C1, na SE Tacaratu | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 7 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 7 km | 14 | 0 | 16569.17 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
460 | 25348 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SECC LT | Nordeste | Pernambuco | Bahia | Pernambuco | SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C1, na SE Zebu III | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 4 | 0 | 14867.59 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
461 | 25347 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SECC LT | Nordeste | Pernambuco | Bahia | Pernambuco | SECC LT 230 kV Floresta II - Paulo Afonso III, C1, na SE Zebu III | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 4 | 0 | 14867.59 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
462 | 25344 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SECC LT | Nordeste | Pernambuco | Bahia | Pernambuco | SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C1, na SE Tacaratu | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 7 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 14 | 0 | 36836.26 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
463 | 25343 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SECC LT | Nordeste | Pernambuco | Bahia | Pernambuco | SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C1, na SE Floresta II | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 1 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 | 2 | 0 | 12500.57 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
464 | 25340 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Pernambuco | Alagoas | 0 | LT 500 kV Bom Nome II - Zebu III, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 163 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,33 Mvar 1Ф // SE Bom Nome II CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Zebu III | 163 | 0 | 435018.09 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
465 | 25339 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Alagoas | Bahia | 0 | LT 500 kV Zebu III - Olindina, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 226 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Olindina CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Zebu III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina MIG-A // SE Zebu III | 226 | 0 | 593496.07 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
467 | 25337 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Pernambuco | Bahia | 0 | LT 500 kV Bom Nome II - Campo Formoso II, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 365 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 45,33 Mvar 1Ф // SE Bom Nome II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 45,33 Mvar 1Ф // SE Campo Formoso II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campo Formoso II CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campo Formoso II | 365 | 0 | 948552.38 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
468 | 25335 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SECC LT | Nordeste | Pernambuco | Pernambuco | Pernambuco | SECC LT 500 kV Milagres II - Surubim, C1, na SE Bom Nome II | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 2 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 4 | 0 | 34231.87 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
470 | 25224 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Ceará | 0 | LT 230 kV Gameleira - Milagres, C1 e C2 (CS) | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 4,5 km | 9.5 | 0 | 11379.15 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
471 | 25223 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | SECC LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C2, na SE Gameleira | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 1 | 0 | 23190.4 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
472 | 25222 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | SECC LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C2, na SE Icó | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,7 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV | 3.4 | 0 | 24172.91 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
473 | 25221 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Ceará | 0 | LT 230 kV Araticum - Milagres, C2 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 18 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Araticum MIM - 230 kV // SE Araticum | 18 | 0 | 32644.06 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
474 | 25219 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | SECC LT 230 kV Milagres - Crato II, C1, na SE Abaiara | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 15,5 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 14 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 29.5 | 0 | 52615.85 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
475 | 25218 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Norte | Maranhão | Maranhão | 0 | LT 500 kV Boa Esperança - Graça Aranha, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 182 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 23,33 Mvar 1Ф // SE Boa Esperança Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 23,33 Mvar 1Ф // SE Graça Aranha IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Esperança EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Esperança IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Esperança CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha MIM - 500 kV // SE Boa Esperança MIM - 500 kV // SE Graça Aranha MIG-A // SE Boa Esperança | 182 | 0 | 544980.08 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
476 | 25216 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Piauí | Tocantins | 0 | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas, C3 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 368 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 100 Mvar 1Ф // SE Ribeiro Gonçalves Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 100 Mvar 1Ф // SE Colinas CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Colinas EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Colinas EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Colinas MIM - 500 kV // SE Colinas MIG-A // SE Ribeiro Gonçalves MIG-A // SE Colinas | 368 | 0 | 1166090.37 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
477 | 25213 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Piauí | Piauí | Piauí | SECC LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves, C1 e C2 (CS), na SE Sertão Piauí | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,7 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,7 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,7 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,7 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 6 x 60 Mvar 1Ф (remanejado da LT 500 kV SJPI - Rib. Gon.) Reator de Linha Fixo 500 kV, 1 x 60 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 14.8 | 0 | 144871.31 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
478 | 25212 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Piauí | Piauí | 0 | LT 500 kV São João do Piauí II - Ribeiro Gonçalves, C3 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 308 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // SE São João do Piauí II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // SE Ribeiro Gonçalves CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Piauí II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Piauí II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves MIM - 500 kV // SE Ribeiro Gonçalves MIG-A // SE Ribeiro Gonçalves | 308 | 0 | 989381.04 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
479 | 25211 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Piauí | Piauí | 0 | LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí II, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 222 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE Curral Novo do Piauí II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE São João do Piauí II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Curral Novo do Piauí II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Piauí II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Curral Novo do Piauí II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Piauí II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Curral Novo do Piauí II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Piauí II MIM - 500 kV // SE Curral Novo do Piauí II MIM - 500 kV // SE São João do Piauí II MIG-A // SE Curral Novo do Piauí II | 222 | 0 | 757420.47 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
481 | 25208 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | SECC LT 500 kV Pecém II - Fortaleza II, C1, na SE Pacatuba | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,1 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,1 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 4.2 | 0 | 56010.59 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
483 | 25206 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | SECC LT 500 kV Quixadá - Fortaleza II, C1, na SE Pacatuba | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 1,2 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 1,2 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 2.4 | 0 | 51742.79 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
484 | 25205 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Ceará | Rio Grande do Norte | Ceará | SECC LT 230 kV Banabuiú - Mossoró II, C1 (CD), na SE Alex | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 16.4 | 0 | 29127.01 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
485 | 25204 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Ceará | 0 | LT 230 kV Alex - Morada Nova, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 61,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Alex EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Morada Nova MIM - 230 kV // SE Alex MIM - 230 kV // SE Morada Nova MIG-A // SE Alex | 61.7 | 0 | 98888.72 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
486 | 25202 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Ceará | 0 | LT 230 kV Morada Nova - Russas II, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 740,8 MCM (FLINT), 58 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Russas II MIM - 230 kV // SE Russas II | 58 | 0 | 60782.34 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
487 | 25201 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Ceará | 0 | LT 230 kV Banabuiú - Morada Nova, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 740,8 MCM (FLINT), 55,9 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Morada Nova MIM - 230 kV // SE Morada Nova | 55.9 | 0 | 78040.9 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
488 | 25200 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | SECC LT 230 kV Banabuiú - Russas II, C2, na SE Morada Nova | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 740,8 MCM (FLINT), 0,9 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 740,8 MCM (FLINT), 0,9 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | 1.8 | 0 | 27140.16 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
489 | 25199 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Ceará | Rio Grande do Norte | Ceará | SECC LT 500 kV Quixadá - Açu III, C1, na SE Morada Nova | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 1 | 0 | 48423.39 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
491 | 25196 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Ceará | Piauí | Piauí | SECC LT 500 kV Tianguá II - Teresina II, C1 e C2 (CS), na SE Teresina IV | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф (remanejado de Teresina II) Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф (remanejado de Teresina II) IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM (remanejado de Teresina II) MIM - 500 kV MIG-A | 8 | 0 | 119037.84 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
492 | 25195 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Piauí | Maranhão | 0 | LT 500 kV Teresina IV - Graça Aranha, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 216 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 55 Mvar 1Ф // SE Teresina IV Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Graça Aranha CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Teresina IV IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha MIM - 500 kV // SE Graça Aranha | 216 | 0 | 713176.33 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
493 | 25194 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Piauí | 0 | LT 500 kV Crateús - Teresina IV, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 219 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 55 Mvar 1Ф // SE Crateús Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Teresina IV CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Teresina IV CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Teresina IV EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Teresina IV IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Teresina IV EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Teresina IV MIM - 500 kV // SE Teresina IV | 219 | 0 | 721799.22 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
494 | 25193 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Ceará | 0 | LT 500 kV Quixadá - Crateús, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 205 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Quixadá Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Quixadá CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Quixadá CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Crateús EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Quixadá EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Crateús IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Quixadá IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Crateús MIM - 500 kV // SE Quixadá MIM - 500 kV // SE Crateús MIG-A // SE Quixadá | 205 | 0 | 707980.85 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
497 | 25190 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Pernambuco | Alagoas | 0 | LT 500 kV Garanhuns II - Messias, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 87 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Garanhuns II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Garanhuns II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Messias IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Messias MIM - 500 kV // SE Garanhuns II MIM - 500 kV // SE Messias MIG-A // SE Garanhuns II MIG-A // SE Messias | 87 | 0 | 272759.82 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
499 | 25188 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Paraíba | Pernambuco | 0 | LT 500 kV João Pessoa II - Pau Ferro, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 78 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Pessoa II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Pessoa II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pau Ferro IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pau Ferro MIM - 500 kV // SE João Pessoa II MIM - 500 kV // SE Pau Ferro MIG-A // SE Pau Ferro | 78 | 0 | 248466.11 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
500 | 25187 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Rio Grande do Norte | Paraíba | 0 | LT 500 kV Ceará Mirim II - João Pessoa II, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 190 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ceará Mirim II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ceará Mirim II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Pessoa II MIM - 500 kV // SE Ceará Mirim II MIG-A // SE Ceará Mirim II MIG-A // SE João Pessoa II | 190 | 0 | 499497.08 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
503 | 25175 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SECC LT | Nordeste | Rio Grande do Norte | Paraíba | Paraíba | SECC LT 230 kV Extremoz II - Campina Grande III, C2 (CD), na SE Pilões III | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 21 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | 42 | 0 | 68980.15 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
504 | 25174 | GET-N e NE | Atendimento à Matopiba | LT | Nordeste | Bahia | Tocantins | 0 | LT 230 kV Formosa do Rio Preto - Dianópolis II, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 176 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Formosa do Rio Preto Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 5 Mvar 3Ф // SE Dianópolis II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Formosa do Rio Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dianópolis II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Formosa do Rio Preto EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dianópolis II MIM - 230 kV // SE Formosa do Rio Preto MIM - 230 kV // SE Dianópolis II MIG-A // SE Dianópolis II | 176 | 0 | 192539.33 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
505 | 25173 | GET-N e NE | Atendimento à Matopiba | LT | Nordeste | Bahia | Piauí | 0 | LT 230 kV Formosa do Rio Preto - Gilbués II, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 212 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Formosa do Rio Preto Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 5 Mvar 3Ф // SE Gilbués II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Formosa do Rio Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gilbués II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Formosa do Rio Preto EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gilbués II MIM - 230 kV // SE Formosa do Rio Preto MIM - 230 kV // SE Gilbués II MIG-A // SE Gilbués II | 212 | 0 | 223386.85 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
510 | 25160 | GET Especificações e Custos | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | LT | Sudeste | Minas Gerais | São Paulo | 0 | LT 500 kV Nova Ponte 3 - Ribeirão Preto, C1 e C2 (CD) | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 214 km Reator de Linha Manobrável 500 kV, (6+1R) x 20 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 Reator de Linha Manobrável 500 kV, (6+1R) x 20 Mvar 1Ф // SE Ribeirão Preto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeirão Preto IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeirão Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeirão Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 MIM - 500 kV // SE Ribeirão Preto MIG-A // SE Ribeirão Preto | 428 | 0 | 1148823.71 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
512 | 25158 | GET Especificações e Custos | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Silvânia - Nova Ponte 3, C1 e C2 (CD) | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 329 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // SE Silvânia Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Silvânia EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Silvânia CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Silvânia MIM - 500 kV // SE Nova Ponte 3 MIG-A // SE Silvânia MIG-A // SE Nova Ponte 3 | 658 | 0 | 1659409.51 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
513 | 25156 | GET Especificações e Custos | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | LT | Norte | Maranhão | Maranhão | 0 | LT 500 kV Presidente Dutra - Graça Aranha, C3 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 22,2 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Dutra EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha MIM - 500 kV // SE Graça Aranha MIG-A // SE Presidente Dutra | 22.2 | 0 | 98688.59 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
514 | 25155 | GET Especificações e Custos | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | SECC LT | Norte | Maranhão | Maranhão | Maranhão | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C2, na SE Graça Aranha | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 7,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 7,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60,5 Mvar 1Ф EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | 15 | 0 | 103422.83 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
515 | 25154 | GET Especificações e Custos | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | SECC LT | Norte | Maranhão | Maranhão | Maranhão | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C1 (CD), na SE Graça Aranha | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 6 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 12 | 0 | 116007.14 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
516 | 25153 | GET Especificações e Custos | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | LT | Norte | Maranhão | Goiás | 0 | LT 800 kV Graça Aranha - Silvânia, C1 | 800 | Linha CC ±800 kV, 1440 km, 6 x 1590 MCM | 2880 | 0 | 2642533.65 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
521 | 24649 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | SECC LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Leste, C1 e C2 (CD), na SE Tijuco Preto 2 | 345 | Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 12 | 0 | 88643.61 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
522 | 24648 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 0 | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, C3 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 214 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 16,67 Mvar 1Ф // SE Terminal Rio Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 16,67 Mvar 1Ф // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio | 214 | 0 | 664552.45 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
523 | 24647 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 0 | LT 500 kV Lagos - Campos 2, C3 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 100 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2 | 100 | 0 | 306364.64 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
524 | 24646 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 0 | LT 500 kV Resende - Tijuco Preto, C1 e C2 (CD) | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 225 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 30 Mvar 1Ф // SE Resende Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 30 Mvar 1Ф // SE Tijuco Preto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tijuco Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tijuco Preto | 450 | 0 | 1163570.04 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
526 | 24644 | GET-SE/CO + AC e RO | Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 0 | LT 500 kV Resende - Lagos, C1 e C2 (CD) | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 288 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Lagos Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Resende EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende | 576 | 0 | 1449125.89 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
530 | 24364 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 230 kV Umbará - Santa Quitéria, C1 (CD), na SE Barigui 2 | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2x 397,5MCM (IBIS), 0,2km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | 0.4 | 0 | 44897.28 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
534 | 23264 | GET-N e NE | Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | LT | Nordeste | Piauí | Ceará | 0 | LT 230 kV Chapada III - Crato II, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 142 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapada III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Crato II MIM - 230 kV // SE Crato II MIM - 230 kV // SE Chapada III MIG-A // SE Crato II MIG-A // SE Chapada III | 142 | 0 | 156707.46 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
536 | 22003 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à região Nordeste de Goiás | LT | Nordeste | Bahia | Goiás | 0 | LT 230 kV Rio das Éguas - Iaciara 2, C1 e C2 (CD) | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 70 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio das Éguas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Iaciara 2 MIM - 230 kV // SE Rio das Éguas MIM - 230 kV // SE Iaciara 2 | 140 | 0 | 150066.35 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
537 | 21289 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | LT | Norte | Pará | Pará | 0 | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 61,1 km - Terreno Normal Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 125,9 km - Torres Alteadas Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Transamazônica Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Tapajós EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós MIM - 230 kV // SE Transamazônica MIM - 230 kV // SE Tapajós MIG-A // SE Transamazônica MIG-A // SE Tapajós | 187 | 0 | 290116.14 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
538 | 21287 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | LT | Norte | Pará | Pará | 0 | LT 230 kV Xingu - Altamira, C2 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 42,7 km - Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 15,8 km - Torres Alteadas Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 2,5 km - Área Alagadiça EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xingu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Altamira MIM - 230 kV // SE Xingu MIM - 230 kV // SE Altamira MIG-A // SE Xingu MIG-A // SE Altamira | 61 | 0 | 122709.08 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
539 | 21101 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás | 0 | LT 230 kV Xavantes - Goianira, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 30 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xavantes EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira MIM - 230 kV // SE Xavantes MIM - 230 kV // SE Goianira | 30 | 0 | 65491.4 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
540 | 21097 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás | 0 | LT 230 kV Trindade - Goianira, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 31 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Trindade EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira MIM - 230 kV // SE Trindade MIM - 230 kV // SE Goianira | 31 | 0 | 62940.1 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
543 | 20640 | GET SP | Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | 0 | LT 230 kV Itararé II - Avaré Nova, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 145 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itararé II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Avaré Nova MIM - 230 kV // SE Itararé II MIM - 230 kV // SE Avaré Nova | 145 | 0 | 164161.54 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
544 | 20425 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | 0 | LT 230 kV Itá - Concórdia, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 55 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itá MIM - 230 kV // SE Itá MIM - 230 kV // SE Concórdia | 55 | 0 | 91846.96 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
545 | 20424 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | 0 | LT 230 kV Campos Novos - Concórdia, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 61,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campos Novos EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia MIM - 230 kV // SE Campos Novos MIM - 230 kV // SE Concórdia MIG-A // SE Campos Novos | 61.8 | 0 | 103282.18 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
547 | 18476 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | LT | Norte | Pará | Pará | 0 | LT 230 kV Integradora - Xinguara II, C3 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 740.8 MCM (FLINT), 79 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Integradora EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xinguara II MIM - 230 kV // SE Integradora MIM - 230 kV // SE Xinguara II MIG-A // SE Integradora MIG-A // SE Xinguara II | 79 | 0 | 95056.72 | Leilão | 2028 | 2029 | 2099
554 | 19196 | GET-N e NE | Expansão das Interligações Norte-Sudeste e Norte-Nordeste Parte II | LT | Sudeste | São Paulo | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Campinas - Marimbondo II, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 379 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 55 MVar 1Ф // SE Campinas 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 55 MVar 1Ф // SE Marimbondo II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo AN // SE Campinas EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marimbondo II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campinas CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marimbondo II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marimbondo II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campinas MIM - 500 kV // SE Campinas MIM - 500 kV // SE Marimbondo II MIG-A // SE Marimbondo II MIG-A // SE Campinas | 379 | 0 | 1117639.5 | Leilão | 2029 | 2029 | 2099
557 | 23893 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C2 (CD), na SE Ivoti 2 | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1.1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2.2 | 0 | 25449.61 | Leilão | 2029 | 2030 | 2099
558 | 23751 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Porto Alegre 8, C1 (CD), na SE Porto Alegre 19 | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1x2500mm² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - PAL8) + 1x1200mm² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - Gravataí 2) (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | 10.5 | 0 | 136348.81 | Leilão | 2029 | 2030 | 2099
559 | 23750 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 230 kV Porto Alegre 19 - Viamão 3, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1x1600mm² Al, 5,3 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Porto Alegre 19 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Viamão 3 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 19 MIM - 230 kV // SE Viamão 3 MIG-A // SE Viamão 3 | 5.3 | 0 | 110334.9 | Leilão | 2029 | 2030 | 2099
561 | 23739 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Paraná | Paraná | 0 | LT 525 kV Cascavel Oeste - Segredo, C1 | 525 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 186,4 km Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 1,5 km (lançamento D1) EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo MIM - 525 kV // SE Cascavel Oeste MIM - 525 kV // SE Segredo | 187.9 | 0 | 567481.34 | Leilão | 2029 | 2030 | 2099
562 | 23738 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Santa Catarina | Paraná | 0 | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Segredo, C1 | 525 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 229,68 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Segredo | 229.68 | 0 | 679619.09 | Leilão | 2029 | 2030 | 2099
563 | 23737 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | 0 | LT 525 kV Abdon Batista - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | 525 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 4,67 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Abdon Batista MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | 9.34 | 0 | 154345.95 | Leilão | 2029 | 2030 | 2099
564 | 23736 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Santa Catarina | Paraná | 0 | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | 525 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 315,44 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 36 MVar 1Ф // SE Abdon Batista 2 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 36 MVar 1Ф // SE Ponta Grossa EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Ponta Grossa MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | 630.88 | 0 | 1680777.79 | Leilão | 2029 | 2030 | 2099
566 | 23734 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C1 (CD), na SE Ivoti 2 | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 2.2 | 0 | 25449.61 | Leilão | 2029 | 2030 | 2099
567 | 23733 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 230 kV Farroupilha - Ivoti 2, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 2,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Farroupilha MIM - 230 kV // SE Farroupilha | 2.8 | 0 | 15293.19 | Leilão | 2029 | 2030 | 2099
570 | 23716 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 230 kV Caxias - Scharlau 2, C1 e C2 (CD) | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 54,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 MIM - 230 kV // SE Caxias MIM - 230 kV // SE Scharlau 2 | 109.6 | 0 | 173439.09 | Leilão | 2029 | 2030 | 2099
575 | 19207 | GET SP | Reforços para suprimento à SE Bandeirantes 345 kV | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | 0 | LT 345 kV Interlagos - Piratininga II, C3 e C4 (CD) | 345 | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 0,76 km (reconstrução) | 1.52 | 0 | 4724.61 | Substituição | 2029 | 2030 | 2099
578 | 18885 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | 0 | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C3 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIG-A // SE Lajeado Grande 2 MIG-A // SE Forquilhinha | 111 | 0 | 142943.05 | Leilão | 2029 | 2030 | 2099
579 | 18876 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | 0 | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C2 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIG-A // SE Forquilhinha | 111 | 0 | 140005.92 | Leilão | 2029 | 2030 | 2099
580 | 18869 | GET-SUL | Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Lajeado Grande - Forquilhinha, C1, na SE Lajeado Grande 2 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 8 | 0 | 33789.47 | Leilão | 2029 | 2030 | 2099
585 | 25350 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Pernambuco | Alagoas | 0 | LT 230 kV Floresta II - Zebu III, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 76 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Floresta II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Zebu III | 76 | 0 | 118872.53 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
586 | 25336 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Paraíba | Pernambuco | 0 | LT 500 kV Santa Luzia II - Bom Nome II, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 228 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 33,33 Mvar 1Ф // SE Santa Luzia II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santa Luzia II CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santa Luzia II MIG-A // SE Santa Luzia II | 228 | 0 | 591367.77 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
587 | 25311 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Sudeste | Espírito Santo | Espírito Santo | 0 | LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2, C2 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 77,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 MIM - 500 kV // SE João Neiva 2 MIM - 500 kV // SE Viana 2 MIG-A // SE João Neiva 2 MIG-A // SE Viana 2 | 77.5 | 0 | 303006.23 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
588 | 25310 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SECC LT | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | SECC LT 500 kV Igaporã III - Ibicoara, C1 e C2 (CS), na SE Jussiape | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | 0.5 | 0 | 47237.89 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
595 | 25292 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Mutum, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 339 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 90 Mvar 1Ф // SE Padre Paraíso 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 90 Mvar 1Ф // SE Mutum EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum MIM - 500 kV // SE Mutum MIG-A // SE Mutum | 339 | 0 | 1126356.1 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
596 | 25291 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV São João do Paraíso - Padre Paraíso 2, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 172 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE São João do Paraíso Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE Padre Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 MIM - 500 kV // SE Padre Paraíso 2 MIG-A // SE Padre Paraíso 2 | 172 | 0 | 621361.82 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
598 | 25280 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Capelinha 3 - Itabira 5, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 240 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE Itabira 5 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 MIM - 500 kV // SE Itabira 5 MIG-A // SE Itabira 5 | 240 | 0 | 824547.22 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
599 | 25279 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV São João do Paraíso - Capelinha 3, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 255 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 63,3 Mvar 1Ф // SE São João do Paraíso Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 63,3 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 MIM - 500 kV // SE Capelinha 3 MIG-A // SE Capelinha 3 | 255 | 0 | 876531.36 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
600 | 25278 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Jussiape - São João do Paraíso, C2 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 228 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 56,7 Mvar 1Ф // SE Jussiape Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 56,7 Mvar 1Ф // SE São João do Paraíso EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso MIM - 500 kV // SE São João do Paraíso MIG-A // SE São João do Paraíso | 228 | 0 | 781808.59 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
601 | 25277 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Minas Gerais | 0 | LT 500 kV Jussiape - São João do Paraíso, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 228 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 56,7 Mvar 1Ф // SE Jussiape Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 56,7 Mvar 1Ф // SE São João do Paraíso EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso MIM - 500 kV // SE São João do Paraíso MIG-A // SE São João do Paraíso | 228 | 0 | 793841.51 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
602 | 25276 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 500 kV Ourolândia II - Jussiape, C2 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 314 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,3 Mvar 1Ф // SE Ourolândia II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,3 Mvar 1Ф // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape MIM - 500 kV // SE Jussiape MIG-A // SE Ourolândia II MIG-A // SE Jussiape | 314 | 0 | 1047884.02 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
603 | 25275 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 500 kV Ourolândia II - Jussiape, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 314 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф // SE Ourolândia II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape MIM - 500 kV // SE Ourolândia II MIM - 500 kV // SE Jussiape MIG-A // SE Ourolândia II MIG-A // SE Jussiape | 314 | 0 | 1078047.65 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
604 | 25225 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Ceará | 0 | LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 225,9 km | 225.9 | 0 | 270584.31 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
606 | 25209 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Ceará | 0 | LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 151 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morada Nova EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pacatuba MIG-A // SE Pacatuba | 151 | 0 | 386597.64 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
607 | 25197 | GET-N e NE | Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Piauí | 0 | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 86 km | 86 | 0 | 111579.84 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
609 | 25168 | GET Especificações e Custos | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás | 0 | LT 500 kV Barro Alto - Trindade, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 190 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Barro Alto Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Trindade EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade MIG-A // SE Trindade | 190 | 0 | 652085.31 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
611 | 25166 | GET Especificações e Custos | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás | 0 | LT 500 kV Porangatu 2 - Barro Alto, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 200 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Porangatu 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Barro Alto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto | 200 | 0 | 678667.08 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
613 | 25164 | GET Especificações e Custos | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | LT | Norte | Tocantins | Goiás | 0 | LT 500 kV Gurupi - Porangatu, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 189 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Gurupi Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Porangatu EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu | 189 | 0 | 640377.48 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
614 | 25163 | GET Especificações e Custos | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | LT | Norte | Tocantins | Tocantins | 0 | LT 500 kV Miracema - Gurupi, C4 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 256 km Capacitor Série 500 kV, 1 x 361,5 Mvar 3Ф // SE Miracema Capacitor Série 500 kV, 1 x 361,5 Mvar 3Ф // SE Gurupi Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф // SE Gurupi Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф // SE Miracema EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema MIM - 500 kV // SE Gurupi MIG-A // SE Gurupi MIG-A // SE Miracema | 256 | 0 | 803746.93 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
615 | 25157 | GET Especificações e Custos | Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | LT | Norte | Maranhão | Maranhão | 0 | LT 500 kV Presidente Dutra - Graça Aranha, C4 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 22,2 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Dutra EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha MIM - 500 kV // SE Graça Aranha MIG-A // SE Presidente Dutra MIG-A // SE Graça Aranha | 22.2 | 0 | 101643.29 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
617 | 24370 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Paraná | Paraná | 0 | LT 525 kV Curitiba Leste - Litorânea, C1 e C2 (CD) | 525 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 2.7 km Energização da LT Curitiba Leste - Litorânea em 525kV EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Litorânea EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Leste | 5.4 | 0 | 65896.42 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
618 | 24369 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Paraná | Paraná | 0 | LT 230 kV Litorânea - Posto Fiscal, C1 e C2 (CD) | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 2.7 km (trecho do ponto de secc. até a SE Litorânea) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Litorânea MIM - 230 kV // SE Litorânea | 5.4 | 0 | 28625.4 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
619 | 24360 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Paraná | Paraná | 0 | LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal, C2 e C3 (CD) | 230 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 49 km (Energizado em 230 kV) Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Leste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Posto Fiscal MIM - 230 kV // SE Curitiba Leste MIM - 230 kV // SE Posto Fiscal | 112 | 0 | 286772.87 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
622 | 24104 | GET-SE/CO + AC e RO | Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso | Mato Grosso | Mato Grosso | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C1 (CD), na SE Cuiabá Norte | 500 | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 1,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | 3 | 0 | 35670.15 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
624 | 23272 | GET-N e NE | Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | LT | Nordeste | Bahia | Bahia | 0 | LT 230 kV Pituaçu - Pirajá, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, AL 2000 mm2, 1 km (1) Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 4.1 km (2) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pituaçu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pituaçu MIG-A // SE Pituaçu MIG-A // SE Pirajá | 5.1 | 0 | 69747.05 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
626 | 21105 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás | 0 | LT 500 kV Trindade - Rio Verde Norte, C3 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (DRAKE), 225 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Rio Verde Norte EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade | 225 | 0 | 595283.62 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
630 | 18994 | GET-N e NE | Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | LT | Nordeste | Piauí | Piauí | 0 | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Gilbués II, C1 | 500 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 257 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1Ф // SE Gilbués II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1Ф // SE Ribeiro Gonçalves EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gilbués II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gilbués II MIM - 500 kV // SE Ribeiro Gonçalves MIM - 500 kV // SE Gilbués II MIG-A // SE Gilbués II MIG-A // SE Ribeiro Gonçalves | 257 | 0 | 854386.36 | Leilão | 2030 | 2030 | 2099
632 | 24384 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | SECC LT 525 kV Areia - Curitiba, C1 (CD), na SE UTE Araucária II | 525 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 5 km 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | 10 | 0 | 93095.75 | Instalação | 2030 | 2031 | 2099
634 | 23731 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 230 kV Ivoti 2 - São Sebastião do Caí 2, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 20,9 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ivoti 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Sebastião do Caí 2 MIM - 230 kV // SE Ivoti 2 MIM - 230 kV // SE São Sebastião do Caí 2 | 20.9 | 0 | 55090.09 | Leilão | 2030 | 2031 | 2099
635 | 23729 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 230 kV Caxias - São Sebastião do Caí 2, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 43,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Sebastião do Caí 2 MIM - 230 kV // SE Caxias MIM - 230 kV // SE São Sebastião do Caí 2 MIG-A // SE Caxias | 43.7 | 0 | 86833.49 | Leilão | 2030 | 2031 | 2099
638 | 19340 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Paraná | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C2 (CD), na SE Joinville Norte 2 | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 4 | 0 | 27361.8 | Leilão | 2030 | 2031 | 2099
639 | 19339 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Paraná | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Norte 2 | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 4 | 0 | 27361.8 | Leilão | 2030 | 2031 | 2099
647 | 18629 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região de Florianópolis | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Biguaçu - Gaspar 2, C1, na SE São José | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 9,6 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 9,6 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 19.2 | 0 | 46766.11 | Leilão | 2030 | 2031 | 2099
653 | 24448 | GET-SUL | Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Siderópolis - Tubarão Sul, C1 (CD), na SE Siderópolis 2 | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 14 | 0 | 34552.96 | Leilão | 2031 | 2031 | 2099
655 | 21290 | GET-N e NE | Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | LT | Norte | Pará | Pará | 0 | LT 230 kV Transamazônica - Rurópolis, C2 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 59,7 km - Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 86,3 km - Torres Alteadas Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф // SE Rurópolis EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rurópolis CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rurópolis MIM - 230 kV // SE Transamazônica MIM - 230 kV // SE Rurópolis MIG-A // SE Transamazônica MIG-A // SE Rurópolis | 146 | 0 | 271334.77 | Leilão | 2031 | 2031 | 2099
666 | 23972 | GET-N e NE | Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | LT | Nordeste | Ceará | Ceará | 0 | LT 230 kV Pacatuba - Aquiraz II, C1 e C2 e C3 (CS) | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pacatuba MIM - 230 kV // SE Pacatuba | 3 | 0 | 36488.28 | Instalação | 2032 | 2032 | 2099
674 | 23757 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Cidade Industrial, C2 (CD), na SE Canoas 2 | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715.5 MCM (STARLING), 2.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 5 | 0 | 27358.43 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
676 | 23755 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 1, C1 (CD), na SE Porto Alegre 21 | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm² Al, 0,5 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | 1 | 0 | 55851.03 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
677 | 23754 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 4, C1 (CD), na SE Porto Alegre 21 | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm² Al, 1,31 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS - 4 fases - cabo reserva) MIM - 230 kV | 2.62 | 0 | 74654.58 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
681 | 23747 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 4 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 8,2 km (aéreo) Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 1 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 18.4 | 0 | 43007.14 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
682 | 23746 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | SECC LT 230 kV Porto Alegre 13 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3,86 km Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1.5 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 10.72 | 0 | 34360.11 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
683 | 23745 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Restinga, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 3,55 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Restinga MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul MIM - 230 kV // SE Restinga MIG-A // SE Restinga | 3.55 | 0 | 43034.49 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
684 | 23744 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Porto Alegre 4, C1 e C2 (CD) | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 7,5 km Circuito Duplo 230 kV, 1x2000mm² Al, 7,2 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 4 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul | 29.4 | 0 | 270220.76 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
685 | 23743 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | 525 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 393,46 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1Ф // SE Porto Alegre Sul 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1Ф // SE Abdon Batista 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | 786.92 | 0 | 2010365.87 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
686 | 23742 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul, C1 | 525 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 82,57 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul MIG-A // SE Capivari do Sul | 82.57 | 0 | 287855.75 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
689 | 23721 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 525 kV Guaíba 3 - Nova Santa Rita, C3 | 525 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 39,79 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita MIM - 525 kV // SE Guaíba 3 MIM - 525 kV // SE Nova Santa Rita | 39.79 | 0 | 169953.28 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
690 | 23720 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | 0 | LT 525 kV Itá - Guaíba 3, C1 | 525 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 36,18 km Reator de Linha Fixo 525 kV, 1 x 50 Mvar 1Ф (reserva) // SE Itá Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Nova Santa Rita EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá MIM - 525 kV // SE Itá | 36.18 | 0 | 130401.25 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
693 | 21330 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Campos Novos - Videira, C1 (CD), na SE Videira Sul | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 4.4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 8.8 | 0 | 32460.99 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
694 | 21327 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2, C1 (CD), na SE Descanso | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 47 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 94 | 0 | 105568.31 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
695 | 21325 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Blumenau - Itajaí, C1 (CD), na SE Ilhota 2 | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 10 | 0 | 33735.78 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
696 | 21323 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Xanxerê, C1 (CD), na SE Chapecoense | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3.3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 6.6 | 0 | 32953.39 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
703 | 20426 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | 0 | LT 230 kV Xanxerê - Pinhalzinho 2, C1 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 64,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xanxerê EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pinhalzinho 2 MIM - 230 kV // SE Xanxerê MIM - 230 kV // SE Pinhalzinho 2 MIG-A // SE Xanxerê MIG-A // SE Pinhalzinho 2 | 64.7 | 0 | 109843.49 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
704 | 20419 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Campos Novos - Videira, C2 (CD), na SE Videira Sul | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 8.8 | 0 | 32460.99 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
705 | 20418 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2, C2 (CD), na SE Descanso | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 47 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 94 | 0 | 105568.31 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
706 | 20417 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Xanxerê, C2 (CD), na SE Chapecoense | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 3,3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 6.6 | 0 | 32953.39 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
715 | 19897 | GET-SE/CO + AC e RO | Estudo de Conexão das PCHs do Rio Corumbá | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Distrito Federal | Goiás | Goiás | SECC LT 345 kV Brasília Sul - Corumbá, C1, na SE Coletora Urutaí | 345 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | 1 | 0 | 23481.69 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
717 | 19349 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | 0 | LT 230 kV Gaspar 2 - Indaial, C3 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 57 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gaspar 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Gaspar 2 MIG-A // SE Gaspar 2 | 57 | 0 | 91091.04 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
718 | 19348 | GET-SUL | Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | SECC LT 230 kV Blumenau - Itajaí, C2 (CD), na SE Ilhota 2 | 230 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 10 | 0 | 33735.78 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
734 | 18669 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3, na SE Campo Grande 3 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 4 | 0 | 30616.15 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
735 | 18668 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C2, na SE Campo Grande 3 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 4 | 0 | 30616.15 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
736 | 18667 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C1, na SE Campo Grande 3 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 4 | 0 | 30616.15 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
737 | 18666 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | SECC LT 230 kV Dourados - Anastácio, C1, na SE Maracaju 2 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | 31 | 0 | 74041.31 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
738 | 18664 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | 0 | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão, C3 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 64 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapadão MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Chapadão MIG-A // SE Paraíso 2 MIG-A // SE Chapadão | 64 | 0 | 118217.29 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
739 | 18663 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | 0 | LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 50 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Imbirussu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 MIM - 230 kV // SE Imbirussu MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 MIG-A // SE Imbirussu MIG-A // SE Campo Grande 2 | 50 | 0 | 98775.61 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
740 | 18662 | GET-SUL | Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | 0 | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C3 | 230 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 228 km Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф // SE Campo Grande 2 Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф // SE Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIG-A // SE Campo Grande 2 MIG-A // SE Paraíso 2 | 228 | 0 | 369972.41 | Leilão | 2032 | 2033 | 2099
748 | 18574 | GET-SUL | Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | LT | Sul | Paraná | Paraná | 0 | LT 230 kV Londrina - Apucarana, C2 | 230 | Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 46 km | 46 | 0 | 24727.55 | Substituição | 2032 | 2033 | 2099

## Calculation
Tabela 2.10 Extensão das linhas de transmissão do SIN (km) | [12 empty] | after 2033, expand at same rate | incline | 1325704.2732
SIN transmission lines extension (km) | [12 empty] | as average[2020-2033] | intercept | -2638801823.6526
kV / year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
| 38080833.8567 | 40372004.7558 | 42668544.4483 | 44181650.506 | 44930559.8633 | 45063913.0927 | 45790116.7027 | 47162743.1212 | 49217155.1933 | 52719154.9043 | 54398397.5267 | 54437622.3707 | 54438050.8607 | 54869655.2998 | 57680667.9417 | 59006372.2148 | 60332076.488 | 61657780.7611 | 62983485.0343 | 64309189.3074 | 65634893.5806 | 66960597.8537 | 68286302.1269 | 69612006.4 | 70937710.6732 | 72263414.9464 | 73589119.2195 | 74914823.4927 | 76240527.7658 | 77566232.039 | 78891936.3121
230 | 57072.95 | 58790.48 | 61315.29 | 63822.78 | 64509.62 | 65036.62 | 66125.62 | 66957.97 | 67516.37 | 69570.07 | 70443.07 | 70694.87 | 70697.87 | 71560.06
345 | 9553.43 | 9561.73 | 9721.18 | 10232.98 | 10274.48 | 10545.58 | 10659.58 | 10788.98 | 10788.98 | 10800.98 | 10802.5 | 10802.5 | 10802.5 | 10803.5
440 | 6909.32 | 7022.52 | 7060.52 | 7062.52 | 7062.52 | 7062.52 | 7126.52 | 7137.52 | 7137.52 | 7137.52 | 7137.52 | 7137.52 | 7137.52 | 7137.52
500 | 48036.64 | 53571.1 | 56841.56 | 59669.58 | 61105.58 | 61105.58 | 62642.58 | 66319.98 | 72679.58 | 78397.18 | 82286.38 | 82286.38 | 82286.38 | 82286.38
525 | 6540.44 | 7444.35 | 10130.95 | 10642.15 | 11243.45 | 11243.45 | 11401.45 | 11650.45 | 11650.45 | 11650.45 | 12713.65 | 12723.65 | 12723.65 | 13669.11
600 | 9544 | 9544 | 9544 | 9544 | 9544 | 9544 | 9544 | 9544 | 9544 | 9544 | 9544 | 9544 | 9544 | 9544
765 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722
800 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 9204 | 12084 | 12084 | 12084 | 12084 | 12084
miles/km | 0.621 |  | expansion plan | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
|  |  | 230 | 2507.49 | 686.84 | 527 | 1089 | 832.35 | 558.4 | 2053.7 | 873 | 251.8 | 3 | 862.19
|  |  | 345 | 511.8 | 41.5 | 271.1 | 114 | 129.4 | 0 | 12 | 1.52 | 0 | 0 | 1
|  |  | 440 | 2 | 0 | 0 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 500 | 2828.02 | 1436 | 0 | 1537 | 3677.4 | 6359.6 | 5717.6 | 3889.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 525 | 511.2 | 601.3 | 0 | 158 | 249 | 0 | 0 | 1063.2 | 10 | 0 | 945.46
|  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0

## BTC
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
BAU Transmission Capacity (MW-miles) | 38080833.8567 | 40372004.7558 | 42668544.4483 | 44181650.506 | 44930559.8633 | 45063913.0927 | 45790116.7027 | 47162743.1212 | 49217155.1933 | 52719154.9043 | 54398397.5267 | 54437622.3707 | 54438050.8607 | 54869655.2998 | 57680667.9417 | 59006372.2148 | 60332076.488 | 61657780.7611 | 62983485.0343 | 64309189.3074 | 65634893.5806 | 66960597.8537 | 68286302.1269 | 69612006.4 | 70937710.6732 | 72263414.9464 | 73589119.2195 | 74914823.4927 | 76240527.7658 | 77566232.039 | 78891936.3121